## Capa
ORÇAMENTO - POLICLÍNICA
Proprietário: Prefeitura Municipal de Sorriso
Obra: Construção da Policlínica
Local: Rua das Turmalinas (Rua C), lotes 47/48/49, quadra 08, Loteamento Industrial.

## Orçamento
ORÇAMENTO COMPLETO - POLICLÍNICA
Proprietário: Prefeitura Municipal de Sorriso |  |  |  | Valor estimado final: |  | 0 |  | Data: | 2020-06-30
Obra: | Construção da Policlínica |  |  |  | Custo/m²: | 0 | BDI Serviços: |  | 24.94%
Local: | Rua das Turmalinas (Rua C), lotes 47/48/49, quadra 08, Loteamento Industrial. | [5 empty] | BDI Equipamentos: |  | 12.78%
Área: | 1116.78 |  |  |  |  | Referência: | SINAPI - MAR/2020 - DESONERADO
Responsável Técnico: |  | Luciano Clebert Scaburi - CREA RN170072976-4 |  | Arredondamentos: Opções → Avançado → Fórmulas → "Definir Precisão Conforme Exibido"
Código | Refe-rência | Item | Discriminação | Uni-dade | Qntdade |  | Preço (R$)
[6 empty] | BDI Incidente | Valor unitário Sem BDI | Valor Unitário Com BDI | Valor Total
|  | 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
10775 | SINAPI | 1.1 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS | MÊS | 10 | 12.78% |  | 0 | 0
PS - 049 | COMPOSIÇÃO | 1.2 | INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, AEREA, TRIFASICA, EM POSTE CONCRETO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO MEDIDOR | UN | 1 | 24.94% |  | 0 | 0
PS - 130 | COMPOSIÇÃO | 1.4 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 12.5 | 24.94% |  | 0 | 0
99059 | SINAPI | 1.5 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 (Perímetro das edificações) | M | 185.35 | 24.94% |  | 0 | 0
PS - 059 | COMPOSIÇÃO | 1.7 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | M2 | 6000 | 24.94% |  | 0 | 0
|  | 1.2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
90777 | SINAPI | 1.2.1 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 200 | 24.94% |  | 0 | 0
93572 | SINAPI | 1.2.2 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 10 | 24.94% |  | 0 | 0
88326 | SINAPI | 1.2.3 | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1200 | 24.94% |  | 0 | 0
[7 empty] | SUBTOTAL |  | 0
|  | 2.0 | TERRAPLENAGEM E MOVIMENTO DE TERRA
|  | 2.1 | TERRAPLENAGEM
6081 | SINAPI | 2.1.1 | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) | M3 | 1562.82 | 24.94% |  | 0 | 0
96386 | SINAPI | 2.1.2 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017 | M3 | 1562.82 | 24.94% |  | 0 | 0
74155/1 | SINAPI | 2.1.3 | ESCAVACAO E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CAT DMT 50M COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP COM LAMINA E ESCARIFICADOR | M3 | 1562.82 | 24.94% |  | 0 | 0
|  | 2.2 | MOVIMENTO DE TERRA
PS - 060 | SORRISO | 2.2.1 | COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG) (Aterro interno edificação) | M3 | 290.36 | 24.94% |  | 0 | 0
96523 | SINAPI | 2.2.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FORMA | M3 | 188.67 | 24.94% |  | 0 | 0
93382 | SINAPI | 2.2.3 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA | M3 | 135.43 | 24.94% |  | 0 | 0
96621 | SINAPI | 2.2.4 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 | M3 | 7.26 | 24.94% |  | 0 | 0
[7 empty] | SUBTOTAL |  | 0
|  | 3.0 | INFRA ESTRUTURA
|  | 3.1 | FUNDAÇÕES E ARRANQUES
92775 | SINAPI | 3.1.1 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. | KG | 202.4 | 24.94% |  | 0 | 0
92776 | SINAPI | 3.1.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. | KG | 59.8 | 24.94% |  | 0 | 0
92777 | SINAPI | 3.1.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. | KG | 953 | 24.94% |  | 0 | 0
92778 | SINAPI | 3.1.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. | KG | 561.3 | 24.94% |  | 0 | 0
92779 | SINAPI | 3.1.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. | KG | 40.7 | 24.94% |  | 0 | 0
92764 | SINAPI | 3.1.6 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. | KG | 125.4 | 24.94% |  | 0 | 0
96535 | SINAPI | 3.1.7 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. | M2 | 289.89 | 24.94% |  | 0 | 0
PS - 032 | COMPOSIÇÃO | 3.1.8 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | M3 | 53.24 | 24.94% |  | 0 | 0
|  | 3.2 | VIGAS BALDRAMES
92775 | SINAPI | 3.2.1 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. | KG | 530.2 | 24.94% |  | 0 | 0
92777 | SINAPI | 3.2.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. | KG | 900.5 | 24.94% |  | 0 | 0
92778 | SINAPI | 3.2.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. | KG | 495.86 | 24.94% |  | 0 | 0
92779 | SINAPI | 3.2.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. | KG | 74.5 | 24.94% |  | 0 | 0
96536 | SINAPI | 3.2.5 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. | M2 | 603.86 | 24.94% |  | 0 | 0
PS - 033 | COMPOSIÇÃO | 3.2.6 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | M3 | 37.2 | 24.94% |  | 0 | 0
|  | 3.3 | ESTACAS BROCAS
92775 | SINAPI | 3.2.1 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. | KG | 302.5 | 24.94% |  | 0 | 0
92777 | SINAPI | 3.2.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. | KG | 629.2 | 24.94% |  | 0 | 0
98229 | SINAPI | 3.3.3 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÃMETRO DE 25 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018 | M | 363 | 24.94% |  | 0 | 0
[7 empty] | SUBTOTAL |  | 0
|  | 4.0 | SUPRA ESTRUTURA
|  | 4.1 | PILARES
92775 | SINAPI | 4.1.1 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. | KG | 843 | 24.94% |  | 0 | 0
92778 | SINAPI | 4.1.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. | KG | 1543.9 | 24.94% |  | 0 | 0
92779 | SINAPI | 4.1.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. | KG | 121.4 | 24.94% |  | 0 | 0
92764 | SINAPI | 4.1.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. | KG | 446.8 | 24.94% |  | 0 | 0
92413 | SINAPI | 4.1.5 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS S IMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. | M2 | 481.1 | 24.94% |  | 0 | 0
92720 | SINAPI | 4.1.6 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | M3 | 26 | 24.94% |  | 0 | 0
|  | 4.2 | VIGAS
92775 | SINAPI | 4.2.1 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. | KG | 1451.88 | 24.94% |  | 0 | 0
92776 | SINAPI | 4.2.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. | KG | 290.5 | 24.94% |  | 0 | 0
92777 | SINAPI | 4.2.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. | KG | 1307.6 | 24.94% |  | 0 | 0
92778 | SINAPI | 4.2.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. | KG | 362.4 | 24.94% |  | 0 | 0
92779 | SINAPI | 4.2.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. | KG | 528.2 | 24.94% |  | 0 | 0
92764 | SINAPI | 4.2.6 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. | KG | 210.51 | 24.94% |  | 0 | 0
92765 | SINAPI | 4.2.7 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. | KG | 137.5 | 24.94% |  | 0 | 0
92413 | SINAPI | 4.2.8 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS S IMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. | M2 | 894.2 | 24.94% |  | 0 | 0
PS - 033 | COMPOSIÇÃO | 4.2.9 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | M3 | 58.7 | 24.94% |  | 0 | 0
|  | 4.3 | LAJES
PS - 034 | COMPOSIÇÃO | 4.3.1 | LAJE PISO - PRE-MOLD H=12CM P/ 500KG/M2 / INCL VIGOTAS TG8, LAJOTAS, CAPA - 4CM DE CONCRETO 25MPA E ESCORAMENTO. | M2 | 687.76 | 24.94% |  | 0 | 0
PS - 072 | COMPOSIÇÃO | 4.3.2 | ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM | M2 | 687.76 | 24.94% |  | 0 | 0
92775 | SINAPI | 4.3.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. | KG | 17.9 | 24.94% |  | 0 | 0
92769 | SINAPI | 4.3.4 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. | KG | 131.9 | 24.94% |  | 0 | 0
92770 | SINAPI | 4.3.5 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. | KG | 114.1 | 24.94% |  | 0 | 0
92787 | SINAPI | 4.3.6 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. | KG | 20 | 24.94% |  | 0 | 0
[7 empty] | SUBTOTAL |  | 0
|  | 5.0 | IMPERMEABILIZAÇÃO E TRATAMENTOS
PS - 006 | COMPOSIÇÃO | 5.1 | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS (todas as laterais das vigas completas e área superior das vigas) | M2 | 551 | 24.94% |  | 0 | 0
[7 empty] | SUBTOTAL |  | 0
|  | 6.0 | ALVENARIAS E VEDAÇÕES
PS - 002 | COMPOSIÇÃO | 6.1 | ALVENARIA EM TIJOLO CERÂNICO FURADO 13,5x19x19 CM, 1/2 VEZ (ESPESSURA DE PAREDE = 14CM, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPRARO MANUAL, E=1CM | M2 | 2084.88 | 24.94% |  | 0 | 0
93186 | SINAPI | 6.2 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 (VERGAS E CONTRAVERGAS) | M | 350 | 24.94% |  | 0 | 0
PS-004 | COMPOSIÇÃO | 6.3 | MOLDURA DE CONCRETO PARA JANELAS DA FACHADA (SEÇÃO 0,25CM x 0,135CM) - VERGA RETA MOLDADA IN LOCO COM FORMA DE MADEIRA CONSIDERANDO 02 REAPROVEITAMENTO E, CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA | M3 | 1.55 | 24.94% |  | 0 | 0
[7 empty] | SUBTOTAL |  | 0
|  | 7.0 | REVESTIMENTOS
|  | 7.1 | PAREDES INTERNAS
87879 | SINAPI | 7.1.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 2084.88 | 24.94% |  | 0 | 0
87535 | SINAPI | 7.1.2 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 2084.88 | 24.94% |  | 0 | 0
PS - 042 | COMPOSIÇÃO | 7.1.3 | AZULEIJO 20x40CM, COM ARGAMASSA COLANTE E JUNTAS A PRUMO | M2 | 594 | 24.94% |  | 0 | 0
87243 | COMPOSIÇÃO | 7.1.4 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. AF_06/2014 | M2 | 103.2 | 24.94% |  | 0 | 0
PS - 030 | COMPOSIÇÃO | 7.1.5 | SER.CG: REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E BARITA(GROSSA E FINA ),TRACO 1:1:1, PARA PAREDES DE SALAS RADIOLOGICAS (APARELHOSDE 125 A 150KV),COM ESPESSURA DE 2,5CM, INCLUSIVE CHAPISCO TRAÇO 1:3 (M2) | M2 | 86.65 | 24.94% |  | 0 | 0
PS - 005 | COMPOSIÇÃO | 7.1.6 | CANTONEIRA DE ALUMINIO FOSCO 2X2, PARA PROTECAO DE QUINA DE PAREDE | M | 96 | 24.94% |  | 0 | 0
|  | 7.2 | PAREDES EXTERNAS
87879 | SINAPI | 7.2.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 2084.88 | 24.94% |  | 0 | 0
87535 | SINAPI | 7.2.2 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 2084.88 | 24.94% |  | 0 | 0
87243 | SINAPI | 7.2.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. AF_06/2014 | M2 | 78.24 | 24.94% |  | 0 | 0
COTAÇÃO 90 | SORRISO | 7.2.4 | LETRA CAIXA (POLICLÍNICA 6,6X0,65M)(SETOR LESTE 3,6X0,35M), CONFORME PROJETO EXECUTIVO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 24.94% |  | 0 | 0
|  | 7.3 | TETOS
87882 | SINAPI | 7.3.1 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 772.95 | 24.94% |  | 0 | 0
87535 | SINAPI | 7.3.2 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 772.95 | 24.94% |  | 0 | 0
PS - 008 | COMPOSIÇÃO | 7.3.3 | ANDAIME TABUADO SOBRE CAVALETES (INCLUSO CAVALETE) EM MADEIRA DE 1ª UTIL 20X INCL MOVIMENTACAO P/ PE-DIREITO 4,00M | M2 | 772.95 | 24.94% |  | 0 | 0
96113 | SINAPI | 7.3.4 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P (Banheiro, sala de espera, sla de acondicionamento e abrigo da ambulancia) | M2 | 306.01 | 24.94% |  | 0 | 0
[7 empty] | SUBTOTAL |  | 0
|  | 8.0 | COBERTURA
94207 | SINAPI | 8.1 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 5 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 703.1 | 24.94% |  | 0 | 0
94228 | SINAPI | 8.2 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 198.9 | 24.94% |  | 0 | 0
PS - 007 | COMPOSIÇÃO | 8.3 | CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | M2 | 88.2 | 24.94% |  | 0 | 0
94231 | SINAPI | 8.4 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 485.2 | 24.94% |  | 0 | 0
PS - 038 | COMPOSIÇÃO | 8.5 | ESTRUTURA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMINIO OU PLÁSTICO, APOIADA EM LAJE OU PAREDE. | M2 | 703.1 | 24.94% |  | 0 | 0
PS - 026 | COMPOSIÇÃO | 8.6 | COBERTURA TRAPEZOIDAL EM TELHA ALUZICNCO E=0,3MM, S/PINTURA, COM RECHEIRO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS ALTURA =3CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M2 | 309.68 | 24.94% |  | 0 | 0
PS - 019 | COMPOSIÇÃO | 8.7 | ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM | M2 | 309.68 | 24.94% |  | 0 | 0
PS - 042 | COMPOSIÇÃO | 8.8 | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA, COM UTILIZAÇÃO DE PERFIS EM AÇO ASTM A36 | KG | 3004.13 | 24.94% |  | 0 | 0
PS - 029 | COMPOSIÇÃO | 8.8 | PAINÉIS EM ACM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 8.74 | 24.94% |  | 0 | 0
[7 empty] | SUBTOTAL |  | 0
|  | 9.0 | ESQUADRIAS
|  | 9.1 | PORTAS
PS - 016 | COMPOSIÇÃO | 9.1.1 | PORTA DE CORRER 2 FOLHAS - 2,00 X 2,10M, SENDO UMA FOLHA FIXA E UMA DE CORRER, PARA VIDRO TEMPERADO 10MM EM ALUMINIO ANODIZADO, INCLUINDO COMPONENTES PARA INSTALAÇÃO E FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (P01) | M2 | 4.2 | 24.94% |  | 0 | 0
COTAÇÃO 1 | SORRISO | 9.1.2 | PORTA PB EM CHAPA DE MADEIRA (0,90X2,10M), COM BATENTE DE AÇO NA LARGURA DE 150MM (P/ ALVENARIA) E 80MM (P/ DRYWALL) FECHADURA AROUCA, DOBRADIÇAS 3.1/2x3 MERKEL EM FERRO POLIDO COM ANÉIS REFORÇADOS, MANTA DE CHUMBO INTERNA ATÉ 2,0MME ACABAMENTO PARA PINTURA. (P05) | UN | 2 | 24.94% |  | 0 | 0
COTAÇÃO 2 | SORRISO | 9.1.3 | PORTA PB EM CHAPA DE MADEIRA (1,60X2,10M), COM BATENTE DE AÇO NA LARGURA DE 150MM (P/ ALVENARIA) E 80MM (P/ DRYWALL) FECHADURA AROUCA, DOBRADIÇAS 3.1/2x3 MERKEL EM FERRO POLIDO COM ANÉIS REFORÇADOS, MANTA DE CHUMBO INTERNA ATÉ 2,0MME ACABAMENTO PARA PINTURA. (P06) | UN | 1 | 24.94% |  | 0 | 0
PS - 142 | SORRISO | 9.1.4 | INSTALAÇÃO DE PORTA DE MADEIRA COM MANTA DE CHUMBO INTERNA | UN | 3 | 24.94% |  | 0 | 0
PS - 024 | COMPOSIÇÃO | 9.1.5 | PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS - 2,00 X 2,10M, COM MOLA HIDRÁULICA, PARA VIDRO TEMPERADO FUMÊ 10MM, INCLUINDO COMPONENTES PARA INSTALAÇÃO E FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (P02) | UN | 3 | 24.94% |  | 0 | 0
90793 | SINAPI | 9.1.6 | PORTA-PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 (P03) | UN | 42 | 24.94% |  | 0 | 0
91338 | SINAPI | 9.1.7 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 (P09) | M2 | 7.98 | 24.94% |  | 0 | 0
PS - 014 | COMPOSIÇÃO | 9.1.8 | PORTA DE CORRER 2 FOLHAS - 2,00 X 2,10M, SENDO UMA FOLHA FIXA E UMA DE CORRER, PARA VIDRO TEMPERADO 8MM EM ALUMINIO ANODIZADO, INCLUINDO COMPONENTES PARA INSTALAÇÃO E FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (P08) | UN | 1 | 24.94% |  | 0 | 0
PS - 012 | COMPOSIÇÃO | 9.1.9 | PORTA DE MADEIRA DE CORRER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (P04) | UN | 12 | 24.94% |  | 0 | 0
100701 | SORRISO | 9.1.10 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 (P10) | M2 | 8.4 | 24.94% |  | 0 | 0
PS - 024 | COMPOSIÇÃO | 9.1.11 | PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS - 2,00 X 2,10M, COM MOLA HIDRÁULICA, PARA VIDRO TEMPERADO FUMÊ 10MM, INCLUINDO BARRA DE PROTEÇÃO E COMPONENTES PARA INSTALAÇÃO E FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (P11) | UN | 2 | 24.94% |  | 0 | 0
PS - 043 | COMPOSIÇÃO | 9.1.12 | PORTA DE CORRER 4 FOLHAS, DUAS FIXAS E DUAS DE CORRER - 3,00 x 2,10M , PARA VIDRO TEMPERADO 10MM FUMÊ EM ALUMINIO ANODIZADO, INCLUINDO COMPONENTES PARA INSTALAÇÃO E FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 24.94% |  | 0 | 0
PS - 041 | COMPOSIÇÃO | 9.1.13 | FECHADURA BICO DE PAPAGAIO PARA PORTA DE CORRER INTERNA, CHAVE BIPARTIDA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO | UN | 12 | 24.94% |  | 0 | 0
PS - 040 | COMPOSIÇÃO | 9.1.14 | FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS 2 FOLHAS, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR E FECHO DE EMBUTIR TIPO UNHA COM ALAVANCA DE LATAO CROMADO 22CM | UN | 40 | 24.94% |  | 0 | 0
PS - 128 | COMPOSIÇÃO | 9.1.15 | PUXADOR QUARTZO 30 CM DUPLO VIDRO/ MADEIRA POLIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 20 | 24.94% |  | 0 | 0
|  | 9.2 | JANELAS
PS - 020 | COMPOSIÇÃO | 9.2.1 | JANELA DE CORRER 4 FOLHAS - SENDO DUAS FOLHAS FIXAS E DUAS DE CORRER, PARA VIDRO TEMPERADO FUMÊ 8MM EM ALUMINIO ANODIZADO, INCLUINDO COMPONENTES PARA INSTALAÇÃO E FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (J01) | UN | 15 | 24.94% |  | 0 | 0
PS - 017 | COMPOSIÇÃO | 9.2.2 | JANELA DE CORRER 2 FOLHAS - SENDO UMA FOLHA FIXA E UMA DE CORRER, PARA VIDRO TEMPERADO FUMÊ 8MM EM ALUMINIO ANODIZADO, INCLUINDO COMPONENTES PARA INSTALAÇÃO E FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (J02) | UN | 3 | 24.94% |  | 0 | 0
PS - 022 | COMPOSIÇÃO | 9.2.3 | JANELA MAXIM AR - 0,80 x 0,40 M, PARA VIDRO TEMPERADO FUMÊ 8MM EM ALUMINIO ANODIZAD O, INCLUINDO COMPONENTES PARA INSTALAÇÃO HASTE E FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (J03) | UN | 13 | 24.94% |  | 0 | 0
PS - 045 | COMPOSIÇÃO | 9.2.4 | JANELA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 (J07) | UN | 6 | 24.94% |  | 0 | 0
PS - 023 | COMPOSIÇÃO | 9.2.5 | JANELA MAXIM AR - 1,00 x 1,00M , PARA VIDRO TEMPERADO FUMÊ 8MM EM ALUMINIO ANODIZAD O, INCLUINDO COMPONENTES PARA INSTALAÇÃO HASTE E FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (J04) | UN | 8 | 24.94% |  | 0 | 0
PS - 046 | COMPOSIÇÃO | 9.2.6 | JANELA MAXIM AR - 1,50 x 1,00M , PARA VIDRO TEMPERADO FUMÊ 8MM EM ALUMINIO ANODIZAD O, INCLUINDO COMPONENTES PARA INSTALAÇÃO HASTE E FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (J05) | UN | 4 | 24.94% |  | 0 | 0
PS - 021 | COMPOSIÇÃO | 9.2.7 | BANDEIRA FIXA - COMPLEMENTAÇÃO - VIDRO FIXO TEMPERADO FUMÊ 8MM EM ALUMINIO ANODIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M2 | 2 | 24.94% |  | 0 | 0
PS - 021 | COMPOSIÇÃO | 9.2.9 | J08/09 - VIDRO FIXO TEMPERADO FUMÊ 8MM EM ALUMINIO ANODIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M2 | 1.24 | 24.94% |  | 0 | 0
|  | 9.3 | PELE DE VIDRO
PS - 025 | COMPOSIÇÃO | 9.3.1 | PELE DE VIDRO, PARA VIDRO LAMINADO 8MM EM ALUMINIO ANODIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M2 | 171 | 24.94% |  | 0 | 0
|  | 9.4 | PEITORIS
84088 | SINAPI | 9.4.1 | PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | M | 76.1 | 24.94% |  | 0 | 0
[7 empty] | SUBTOTAL |  | 0
|  | 10.0 | PISOS, RODAPÉS E SOLEIRAS
|  | 10.1 | INFRA ESTRUTURA
PS - 015 | COMPOSIÇÃO | 10.1.1 | LASTRO DE CONCRETO, E=5CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | M2 | 1038.44 | 24.94% |  | 0 | 0
PS - 001 | COMPOSIÇÃO | 10.1.2 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/201 | M2 | 1038.44 | 24.94% |  | 0 | 0
|  | 10.2 | ACABAMENTOS
98673 | SINAPI | 10.2.1 | PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_06/2018 | M2 | 549.5 | 24.94% |  | 0 | 0
87263 | SINAPI | 10.2.2 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 | M2 | 453.8 | 24.94% |  | 0 | 0
|  | 10.3 | RODAPÉS E SOLEIRAS
73850/1 | SINAPI | 10.3.1 | RODAPE EM MARMORITE, ALTURA 10CM | M | 719.33 | 24.94% |  | 0 | 0
98695 | SINAPI | 10.3.2 | SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018 | M | 25.1 | 24.94% |  | 0 | 0
[7 empty] | SUBTOTAL |  | 0
|  | 11.0 | PINTURA
|  | 11.1 | TETOS
88496 | SINAPI | 11.1.1 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 772.95 | 24.94% |  | 0 | 0
88488 | SINAPI | 11.1.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 772.95 | 24.94% |  | 0 | 0
|  | 11.2 | PAREDES INTERNAS
88497 | SINAPI | 11.2.1 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 1577.88 | 24.94% |  | 0 | 0
88489 | SINAPI | 11.2.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 1577.88 | 24.94% |  | 0 | 0
|  | 11.3 | PAREDES EXTERNAS
88423 | SINAPI | 11.3.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014 | M2 | 2084.88 | 24.94% |  | 0 | 0
88411 | SINAPI | 11.3.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 | M2 | 2084.88 | 24.94% |  | 0 | 0
|  | 11.4 | PAREDES ESPECIAIS
74065/003 | SINAPI | 11.4.1 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | M2 | 158.76 | 24.94% |  | 0 | 0
PS - 018 | COMPOSIÇÃO | 11.4.2 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) | M2 | 130.83 | 24.94% |  | 0 | 0
[7 empty] | SUBTOTAL |  | 0
|  | 12.0 | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS
|  | 12.1 | REGISTROS E CONEXÕES
PS - 134 | COMPOSIÇÃO | 12.1.1 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1 | 24.94% |  | 0 | 0
PS - 103 | SINAPI | 12.1.2 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 3 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 2 | 24.94% |  | 0 | 0
94490 | SINAPI | 12.1.3 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1 | 24.94% |  | 0 | 0
94658 | SINAPI | 12.1.4 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/201694658 | UN | 3 | 24.94% |  | 0 | 0
89987 | SINAPI | 12.1.5 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UN | 23 | 24.94% |  | 0 | 0
94794 | SINAPI | 12.1.6 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 19 | 24.94% |  | 0 | 0
99635 | SINAPI | 12.1.7 | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019 | UN | 23 | 24.94% |  | 0 | 0
89985 | SINAPI | 12.1.8 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UN | 2 | 24.94% |  | 0 | 0
89383 | SINAPI | 12.1.9 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 48 | 24.94% |  | 0 | 0
89596 | SINAPI | 12.1.10 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 61 | 24.94% |  | 0 | 0
|  | 12.2 | LOUÇAS
86903 | SINAPI | 12.2.1 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P | UN | 1 | 24.94% |  | 0 | 0
86935 | SINAPI | 12.2.2 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 21 | 24.94% |  | 0 | 0
PS - 009 | COMPOSIÇÃO | 12.2.3 | CONJUNTO SANITÁRIO PARA DEFICIENTES FÍSICOS, COM BACIA SANITÁRIA, LAVATÓRIO, BARRAS DE APOIO E ACESSÓRIOS | UN | 14 | 24.94% |  | 0 | 0
86888 | SINAPI | 12.2.4 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P | UN | 9 | 24.94% |  | 0 | 0
PS - 106 | COMPOSIÇÃO | 12.2.5 | ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL | UN | 9 | 24.94% |  | 0 | 0
86901 | SINAPI | 12.2.6 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 23 | 24.94% |  | 0 | 0
86876 | SINAPI | 12.2.7 | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P | UN | 2 | 24.94% |  | 0 | 0
|  | 12.3 | METAIS E ACESSÓRIOS
86915 | SORRISO | 12.3.1 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 23 | 24.94% |  | 0 | 0
86909 | SORRISO | 12.3.2 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 23 | 24.94% |  | 0 | 0
86914 | SINAPI | 12.3.3 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 2 | 24.94% |  | 0 | 0
100860 | SINAPI | 12.3.4 | CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 24.94% |  | 0 | 0
95542 | SINAPI | 12.3.5 | PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 42 | 24.94% |  | 0 | 0
PS - 105 | COMPOSIÇÃO | 12.3.6 | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | UN | 40 | 24.94% |  | 0 | 0
95547 | SINAPI | 12.3.7 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016(Bwc, Salas e Recepção) | UN | 42 | 24.94% |  | 0 | 0
PS - 104 | COMPOSIÇÃO | 12.3.8 | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO | UN | 22 | 24.94% |  | 0 | 0
|  | 12.5 | DIVISÓRIAS E GRANITO
PS - 011 | COMPOSIÇÃO | 12.5.1 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA, LARGURA 60CM, COM RODABANCA DE 10CM E RESSALTO DE CONTENÇÃO DE ÁGUA DE 5CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P | M | 44 | 24.94% |  | 0 | 0
79627 | SINAPI | 12.5.2 | DIVISORIA EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS | M2 | 25.96 | 24.94% |  | 0 | 0
[7 empty] | SUBTOTAL |  | 0
|  | 13.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
|  | 13.1 | ENTRADA DE ENERGIA
PS - 048 | COMPOSIÇÃO | 13.1.1 | POSTO DE TRANSFORMAÇÃO DE 150 KVA - 13.8KV/220-127V | CJ | 1 | 24.94% |  | 0 | 0
|  | 13.2 | QUADROS E CAIXAS REDE ELÉTRICA
83463 | SINAPI | 13.2.1 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 24.94% |  | 0 | 0
PS - 003 | COMPOSIÇÃO | 13.2.2 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 16 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 24.94% |  | 0 | 0
74131/4 | SINAPI | 13.2.3 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE SOBREPOR, EM CHAPA PINTADA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS UNIPOLARES, 150A, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 24.94% |  | 0 | 0
PS - 027 | COMPOSIÇÃO | 13.2.4 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 34 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 24.94% |  | 0 | 0
PS - 028 | COMPOSIÇÃO | 13.2.5 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA PINTADA, PARA 56 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS UNIPOLARES, COM BARRAMENTO DE 100A TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 3 | 24.94% |  | 0 | 0
91937 | SINAPI | 13.2.6 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 155 | 24.94% |  | 0 | 0
91939 | SINAPI | 13.2.7 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 82 | 24.94% |  | 0 | 0
91940 | SINAPI | 13.2.8 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 99 | 24.94% |  | 0 | 0
91941 | SINAPI | 13.2.9 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 103 | 24.94% |  | 0 | 0
97886 | SINAPI | 13.2.10 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_05/2018 | UN | 17 | 24.94% |  | 0 | 0
PS - 070 | COMPOSIÇÃO | 13.2.11 | PAINEL MODULAR COMPLETO 1700 X 600 X 400 MM C/ 1 PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 24.94% |  | 0 | 0
|  | 13.3 | CABOS
91933 | SINAPI | 13.3.1 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 246.4 | 24.94% |  | 0 | 0
92998 | SINAPI | 13.3.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 31.6 | 24.94% |  | 0 | 0
92990 | SINAPI | 13.3.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 5.8 | 24.94% |  | 0 | 0
92982 | SINAPI | 13.3.4 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 238.6 | 24.94% |  | 0 | 0
92984 | SINAPI | 13.3.5 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 721.5 | 24.94% |  | 0 | 0
92986 | SINAPI | 13.3.6 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 240.4 | 24.94% |  | 0 | 0
92988 | SINAPI | 13.3.7 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 574.8 | 24.94% |  | 0 | 0
92992 | SINAPI | 13.3.8 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 336.7 | 24.94% |  | 0 | 0
91926 | SINAPI | 13.3.9 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 6182.8 | 24.94% |  | 0 | 0
91928 | SINAPI | 13.3.10 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1754.5 | 24.94% |  | 0 | 0
91930 | SINAPI | 13.3.11 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 735.8 | 24.94% |  | 0 | 0
|  | 13.4 | DISJUNTORES Tipo DIN
93671 | SINAPI | 13.4.1 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 3 | 24.94% |  | 0 | 0
93672 | SINAPI | 13.4.2 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 2 | 24.94% |  | 0 | 0
93653 | SINAPI | 13.4.3 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 2 | 24.94% |  | 0 | 0
93654 | SINAPI | 13.4.4 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 5 | 24.94% |  | 0 | 0
93655 | SINAPI | 13.4.5 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 11 | 24.94% |  | 0 | 0
93660 | SINAPI | 13.4.6 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 1 | 24.94% |  | 0 | 0
93664 | SINAPI | 13.4.7 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 2 | 24.94% |  | 0 | 0
93662 | SINAPI | 13.4.8 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 24 | 24.94% |  | 0 | 0
93663 | SINAPI | 13.4.9 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 1 | 24.94% |  | 0 | 0
93664 | SINAPI | 13.4.10 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 4 | 24.94% |  | 0 | 0
PS - 061 | COMPOSIÇÃO | 13.4.11 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 100A (220 V/127 V) - DIN (Curva C) | UN | 1 | 24.94% |  | 0 | 0
PS - 062 | COMPOSIÇÃO | 13.4.12 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 200A (220 V/127 V) - DIN (Curva C) | UN | 1 | 24.94% |  | 0 | 0
PS - 063 | COMPOSIÇÃO | 13.4.13 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 400A (220 V/127 V) - DIN (Curva C) | UN | 2 | 24.94% |  | 0 | 0
PS - 064 | COMPOSIÇÃO | 13.4.14 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 50A (220 V/127 V) - DIN (Curva C) | UN | 2 | 24.94% |  | 0 | 0
PS - 068 | COMPOSIÇÃO | 13.4.15 | Dispositivo de proteção contra surto 175V - 45KA | UN | 3 | 24.94% |  | 0 | 0
PS - 069 | COMPOSIÇÃO | 13.4.16 | Dispositivo de proteção contra surto 175V - 20KA | UN | 19 | 24.94% |  | 0 | 0
PS - 037 | COMPOSIÇÃO | 13.4.17 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 125A - NORMA DIN (Curva C) | UN | 2 | 24.94% |  | 0 | 0
PS - 065 | COMPOSIÇÃO | 13.4.18 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 70A - norma DIN (Curva C) | UN | 3 | 24.94% |  | 0 | 0
PS - 057 | COMPOSIÇÃO | 13.4.19 | DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 25A - NORMA DIN (Curva C) | UN | 16 | 24.94% |  | 0 | 0
|  | 13.5 | ELETRODUTOS
91844 | SINAPI | 13.5.1 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1372 | 24.94% |  | 0 | 0
91847 | SINAPI | 13.5.2 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 580 | 24.94% |  | 0 | 0
97667 | SINAPI | 13.5.3 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | M | 78.8 | 24.94% |  | 0 | 0
97668 | SINAPI | 13.5.4 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | M | 41.6 | 24.94% |  | 0 | 0
97669 | SINAPI | 13.5.5 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | M | 49 | 24.94% |  | 0 | 0
97670 | SINAPI | 13.5.6 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | M | 98.9 | 24.94% |  | 0 | 0
|  | 13.6 | LUMINÁRIAS
97592 | SINAPI | 13.6.1 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UN | 147 | 24.94% |  | 0 | 0
PS - 066 | COMPOSIÇÃO | 13.6.2 | EMBUTIDO EASYLED 11,2 X 11,2 CM 10W 4.5K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 8 | 24.94% |  | 0 | 0
PS - 044 | COMPOSIÇÃO | 13.6.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR AXIAL DE PAREDE DIÂMETRO 30CM. | UN | 7 | 24.94% |  | 0 | 0
|  | 13.7 | INTERRUPTORES E TOMADAS
91965 | SINAPI | 13.7.1 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 24.94% |  | 0 | 0
91979 | SINAPI | 13.7.2 | INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | UN | 1 | 24.94% |  | 0 | 0
91955 | SINAPI | 13.7.3 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 7 | 24.94% |  | 0 | 0
91961 | SINAPI | 13.7.4 | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 24.94% |  | 0 | 0
91957 | SINAPI | 13.7.5 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), | UN | 3 | 24.94% |  | 0 | 0
91953 | SINAPI | 13.7.6 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 31 | 24.94% |  | 0 | 0
91959 | SINAPI | 13.7.7 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 | 24.94% |  | 0 | 0
91967 | SINAPI | 13.7.8 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 24.94% |  | 0 | 0
92005 | SINAPI | 13.7.9 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4 | 24.94% |  | 0 | 0
92023 | SINAPI | 13.7.10 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 15 | 24.94% |  | 0 | 0
92027 | SINAPI | 13.7.11 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4 | 24.94% |  | 0 | 0
92004 | SINAPI | 13.7.12 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 6 | 24.94% |  | 0 | 0
92000 | SINAPI | 13.7.13 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 93 | 24.94% |  | 0 | 0
91996 | SINAPI | 13.7.14 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 23 | 24.94% |  | 0 | 0
91992 | SINAPI | 13.7.15 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 82 | 24.94% |  | 0 | 0
92001 | SINAPI | 13.7.16 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 10 | 24.94% |  | 0 | 0
|  | 13.8 | LUMINÁRIA EXTERNA
PS - 067 | COMPOSIÇÃO | 13.8.1 | REFLETOR LED SUPER SLIM BIVOLT 150W 5.500 K - LUMINÁRIA PÚBLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 7 | 24.94% |  | 0 | 0
|  | 13.9 | CABEAMENTO
91930 | SINAPI | 13.9.1 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 430 | 24.94% |  | 0 | 0
|  | 13.10 | ELETRODUTOS E CAIXAS
91844 | SINAPI | 13.10.1 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 50 | 24.94% |  | 0 | 0
91847 | SINAPI | 13.10.2 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 180 | 24.94% |  | 0 | 0
97886 | SINAPI | 13.10.3 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_05/2018 | UN | 5 | 24.94% |  | 0 | 0
|  | 13.11 | POSTES E ATERRAMENTO
100622 | SINAPI | 13.11.1 | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | UN | 5 | 24.94% |  | 0 | 0
91926 | SINAPI | 13.11.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 50 | 24.94% |  | 0 | 0
96985 | SINAPI | 13.11.3 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 5 | 24.94% |  | 0 | 0
97886 | SINAPI | 13.11.4 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_05/2018 | UN | 5 | 24.94% |  | 0 | 0
[7 empty] | SUBTOTAL |  | 0
|  | 14.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE CABEAMENTO DE LÓGICA E TELEFONIA
|  | 14.1 | QUADROS E RACK
PS - 132 | COMPOSIÇÃO | 14.1.1 | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 24.94% |  | 0 | 0
COTAÇÃO | SORRISO | 14.1.2 | CAIXA PADRAO 19" PORTA ACRILICO CRISTAL 5UX470mm | UN | 1 | 12.78% |  | 0 | 0
PS - 133 | COMPOSIÇÃO | 14.1.3 | CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 24.94% |  | 0 | 0
COTAÇÃO | SORRISO | 14.1.4 | BLOCO TERMINAL BLI - 10 | UN | 4 | 12.78% |  | 0 | 0
COTAÇÃO | SORRISO | 14.1.5 | CANALETA DE MONTAGEM 1 MODULO BLI-10 | UN | 4 | 12.78% |  | 0 | 0
COTAÇÃO | SORRISO | 14.1.6 | PARAFUSO FENDA - GALVANIZADO - CABEÇA PANELA - 2,9/10mm - AUTOTARRAXANTE | UN | 4 | 12.78% |  | 0 | 0
PS - 100 | COMPOSIÇÃO | 14.1.8 | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 24.94% |  | 0 | 0
COTAÇÃO | SORRISO | 14.1.9 | CAIXA SUBTERRANEA PARA TELEFONIA - R1(C=60, L=35, A=50) CM | UN | 1 | 12.78% |  | 0 | 0
PS - 131 | COMPOSIÇÃO | 14.1.10 | INSTALAÇÃO DE RACK, CONFORME DETALHADO EM PROJETO EXECUTIVO | UN | 1 | 24.94% |  | 0 | 0
|  | 14.2 | ELETRODUTOS
91837 | SINAPI | 14.2.1 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 20.6 | 24.94% |  | 0 | 0
91835 | SINAPI | 14.2.2 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 101.3 | 24.94% |  | 0 | 0
97667 | SINFRA | 14.2.3 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | M | 30.4 | 24.94% |  | 0 | 0
97669 | SINAPI | 14.2.4 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | M | 16.5 | 24.94% |  | 0 | 0
97670 | SINAPI | 14.2.5 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | M | 18.2 | 24.94% |  | 0 | 0
PS - 112 | COMPOSIÇÃO | 14.2.6 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E CUNHA DE FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 194 | 24.94% |  | 0 | 0
PS - 114 | COMPOSIÇÃO | 14.2.7 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/2" E CUNHA DE FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 24.94% |  | 0 | 0
PS - 113 | COMPOSIÇÃO | 14.2.8 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/4" E CUNHA DE FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 24.94% |  | 0 | 0
PS - 111 | COMPOSIÇÃO | 14.2.9 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2 1/2" E CUNHA DE FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 11 | 24.94% |  | 0 | 0
PS - 110 | COMPOSIÇÃO | 14.2.10 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1361 | 24.94% |  | 0 | 0
PS - 109 | COMPOSIÇÃO | 14.2.11 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 4" E CUNHA DE FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 6 | 24.94% |  | 0 | 0
91864 | SINAPI | 14.2.12 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 211.4 | 24.94% |  | 0 | 0
93008 | SINAPI | 14.2.13 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 3.5 | 24.94% |  | 0 | 0
91873 | SINAPI | 14.2.14 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 5 | 24.94% |  | 0 | 0
93010 | SINAPI | 14.2.15 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 11.7 | 24.94% |  | 0 | 0
91863 | SINAPI | 14.2.16 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1547.18 | 24.94% |  | 0 | 0
PS - 101 | COMPOSIÇÃO | 14.2.17 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 100 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 6.4 | 24.94% |  | 0 | 0
|  | 14.3 | CABOS
98297 | SORRISO | 14.3.1 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018 | M | 2174.2 | 24.94% |  | 0 | 0
PS - 102 | COMPOSIÇÃO | 14.3.2 | CABO TELEFONICO CTP-APL-50, 10 PARES (USO EXTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 65.4 | 24.94% |  | 0 | 0
98295 | SORRISO | 14.3.3 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018 | M | 162 | 24.94% |  | 0 | 0
|  | 14.4 | TOMADAS E ACESSORIOS
98308 | SINAPI | 14.4.1 | TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/201 | UN | 27 | 24.94% |  | 0 | 0
COTAÇÃO | SORRISO | 14.4.2 | CONECTOR RJ45 (CM8V) | UN | 54 | 12.78% |  | 0 | 0
COTAÇÃO | SORRISO | 14.4.3 | Bloco de conexao 110 IDC - 100pares | UN | 2 | 12.78% |  | 0 | 0
PS - 127 | COMPOSIÇÃO | 14.4.4 | PATCH PANEL CAT6e 48 PORTAS - Sistemas de Cabeamento Estruturado para tráfego de voz, dados e imagens, segundo requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-568B.2 | UN | 3 | 24.94% |  | 0 | 0
COTAÇÃO | SORRISO | 14.4.5 | Plugue RJ45 (CM8V) | UN | 108 | 12.78% |  | 0 | 0
COTAÇÃO | SORRISO | 14.4.6 | Switch (10x100) base tx 48 portas | UN | 1 | 12.78% |  | 0 | 0
COTAÇÃO | SORRISO | 14.4.7 | Caixa padrao 19" guia de cabos vertic fechados | UN | 1 | 12.78% |  | 0 | 0
COTAÇÃO | SORRISO | 14.4.8 | Perfil de montagem | UN | 1 | 12.78% |  | 0 | 0
PS - 115 | COMPOSIÇÃO | 14.4.9 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MINI RACK DE PAREDE 19" X 16U X 450MM | UN | 1 | 24.94% |  | 0 | 0
COTAÇÃO | SORRISO | 14.4.10 | Guia de cabos simples | UN | 1 | 12.78% |  | 0 | 0
COTAÇÃO | SORRISO | 14.4.11 | Guias de cabos vertical | UN | 1 | 12.78% |  | 0 | 0
COTAÇÃO | SORRISO | 14.4.12 | Kit pés niveladores | UN | 1 | 12.78% |  | 0 | 0
COTAÇÃO | SORRISO | 14.4.13 | Perfil de montagem | UN | 1 | 12.78% |  | 0 | 0
92869 | SINAPI | 14.4.14 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 28 | 24.94% |  | 0 | 0
89389 | SINAPI | 14.4.15 | LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 11 | 24.94% |  | 0 | 0
89385 | SINAPI | 14.4.16 | LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 35 | 24.94% |  | 0 | 0
PS - 116 | COMPOSIÇÃO | 14.4.17 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 41 | 24.94% |  | 0 | 0
PS - 117 | COMPOSIÇÃO | 14.4.18 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 131 | 24.94% |  | 0 | 0
4332 | SINAPI | 14.4.19 | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 2" | UN | 9 | 12.78% |  | 0 | 0
PS - 118 | COMPOSIÇÃO | 14.4.20 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 48 | 24.94% |  | 0 | 0
PS - 119 | COMPOSIÇÃO | 14.4.21 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 3/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 68 | 24.94% |  | 0 | 0
COTAÇÃO | SORRISO | 14.4.22 | Suporte para cabo de aço 38/90mm | UN | 9 | 24.94% |  | 0 | 0
COTAÇÃO | SORRISO | 14.4.23 | Barra roscada 1/4'' | UN | 9 | 24.94% |  | 0 | 0
98307 | SINAPI | 14.4.24 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018 | UN | 28 | 24.94% |  | 0 | 0
|  | 14.5 | ELETROCALHAS
COTAÇÃO | SINAPI | 14.5.1 | ELETROCALHA PERFURADA TIPO C 100X100mm CHAPA 18 | M | 56.4 | 12.78% |  | 0 | 0
COTAÇÃO | SORRISO | 14.5.2 | ELETROCALHA PERFURADA TIPO C 100X75mm CHAPA 18 | M | 9.1 | 12.78% |  | 0 | 0
PS - 141 | SORRISO | 14.5.3 | INSTALAÇÃO ELETROCALHA PERFURADA TIPO C 100X100mm CHAPA 18 E ELETROCALHA PERFURADA TIPO C 100X75mm CHAPA 18 | M | 66 | 24.94% |  | 0 | 0
COTAÇÃO | SORRISO | 14.5.4 | T HORIZONTAL 90° 100X100mm CHAPA 18 | UN | 1 | 12.78% |  | 0 | 0
11033 | SORRISO | 14.5.5 | SUPORTE 120X160mm | UN | 42 | 12.78% |  | 0 | 0
COTAÇÃO | SORRISO | 14.5.6 | SUPORTE 70X125mm | UN | 4 | 12.78% |  | 0 | 0
COTAÇÃO | SORRISO | 14.5.7 | SUPORTE 70X81mm | UN | 47 | 12.78% |  | 0 | 0
COTAÇÃO | SORRISO | 14.5.8 | SUPORTE 70X96mm | UN | 1 | 12.78% |  | 0 | 0
COTAÇÃO | SORRISO | 14.5.9 | SUPORTE 95X114mm | UN | 10 | 12.78% |  | 0 | 0
COTAÇÃO | SORRISO | 14.5.10 | TALA PLANA PERFURADA 100mm | UN | 64 | 12.78% |  | 0 | 0
COTAÇÃO | SORRISO | 14.5.11 | TALA PLANA PERFURADA 50mm | UN | 38 | 12.78% |  | 0 | 0
COTAÇÃO | SORRISO | 14.5.12 | TAMPA PARA CURVA HORIZ 90° 100X100 CHAPA 18 | UN | 2 | 12.78% |  | 0 | 0
COTAÇÃO | SORRISO | 14.5.13 | TAMPA PARA CURVA HORIZ 90° 150X100 CHAPA 18 | UN | 5 | 12.78% |  | 0 | 0
COTAÇÃO | SORRISO | 14.5.14 | TAMPA PARA T HORIZ. 90° 150X100 CHAPA 18 | UN | 5 | 12.78% |  | 0 | 0
COTAÇÃO | SORRISO | 14.5.15 | TAMPA PRESSAO 100mm CHAPA 24 | M | 71 | 12.78% |  | 0 | 0
COTAÇÃO | SORRISO | 14.5.16 | TAMPA PRESSAO 150mm CHAPA 24 | M | 5.9 | 12.78% |  | 0 | 0
COTAÇÃO | SORRISO | 14.5.17 | TAMPA PRESSAO 200mm CHAPA 24 | M | 10.1 | 12.78% |  | 0 | 0
COTAÇÃO | SORRISO | 14.5.18 | TAMPA PRESSAO 50mm CHAPA 24 | M | 78.4 | 12.78% |  | 0 | 0
COTAÇÃO | SORRISO | 14.5.19 | TAMPA PRESSAO 75mm CHAPA 24 | M | 20.4 | 12.78% |  | 0 | 0
[7 empty] | SUBTOTAL |  | 0
|  | 15.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - SPDA
90099 | SINAPI | 15.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M3 | 32.68 | 24.94% |  | 0 | 0
93364 | SINAPI | 15.2 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 32.68 | 24.94% |  | 0 | 0
PS - 128 | COMPOSIÇÃO | 15.3 | CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 217.91 | 24.94% |  | 0 | 0
PS - 129 | COMPOSIÇÃO | 15.4 | HASTE COPPERWELD 5/8 x 3,0m COM CONECTOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 45 | 24.94% |  | 0 | 0
PS - 124 | COMPOSIÇÃO | 15.5 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 95 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 32 | 24.94% |  | 0 | 0
83446 | SORRISO | 15.6 | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA | UN | 16 | 24.94% |  | 0 | 0
PS - 123 | SORRISO | 15.7 | TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO DN 5/16", COMPRIMENTO DE 350MM, COM BASE DE FIXACAO HORIZONTAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 76 | 24.94% |  | 0 | 0
COTAÇÃO 67 | SORRISO | 15.8 | CABO ALUMINIO NU 7FIOS - 2/0 - AWG(67,35MM²) | M | 731.95 | 12.78% |  | 0 | 0
COTAÇÃO 68 | SORRISO | 15.9 | BUCHA PARA FIXAÇÃO DO TERMINAL AEREO 300mm ROSCA SOBERBA | UN | 66 | 12.78% |  | 0 | 0
COTAÇÃO 69 | SORRISO | 15.10 | CONECTOR SPLIT-BOLT PARA CABO 70mm² | UN | 198 | 12.78% |  | 0 | 0
COTAÇÃO 70 | SORRISO | 15.11 | CONECTOR TIPO X PARA 02 CABOS 70mm² | UN | 6 | 12.78% |  | 0 | 0
COTAÇÃO 71 | SORRISO | 15.12 | PRESILHA DE ALUMINIO PARA FIXAÇÃO DO CABO DE ALUMINIO 70mm² | UN | 300 | 12.78% |  | 0 | 0
COTAÇÃO 72 | SORRISO | 15.13 | SILICONE PU | UN | 6 | 12.78% |  | 0 | 0
PS - 122 | COMPOSIÇÃO | 15.14 | BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 1/4" X 3/4", BARRA DE 6M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 78.2 | 24.94% |  | 0 | 0
COTAÇÃO 74 | SORRISO | 15.15 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA 90 GRAUS DE BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 3/4" X 1/4", COM CURVA DE 300MM | UN | 16 | 12.78% |  | 0 | 0
COTAÇÃO 75 | SORRISO | 15.16 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARAFUSO SEXTAVADO INOX 1/4" X 1" COM ARRUELA LISA ZINCADA | UN | 500 | 12.78% |  | 0 | 0
PS - 117 | COMPOSIÇÃO | 15.17 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 100 | 24.94% |  | 0 | 0
PS - 125 | COMPOSIÇÃO | 15.18 | SOLDA EXOTÉRMICA 115 CONEXÃO CABO-HASTE NA LATERAL, BITOLA DO CABO DE 50MM² PARA HASTE DE 5/8" | UN | 45 | 24.94% |  | 0 | 0
PS - 126 | COMPOSIÇÃO | 15.19 | CONECTOR DE MEDIÇÃO EM BRONZE COM 4 PARAFUSOS PARA CABOS DE COBRE 16 - 70 mm² ref.TEL-560 (pára-raio) | UN | 16 | 24.94% |  | 0 | 0
96989 | SINAPI | 15.20 | CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 1 | 24.94% |  | 0 | 0
COTAÇÃO 81 | SORRISO | 15.21 | ABRAÇADEIRA - GUIA REFORÇADA 1.1/2" REF.: TEL - 390 | UN | 2 | 12.78% |  | 0 | 0
COTAÇÃO 82 | SORRISO | 15.22 | ABRAÇADEIRA - GUIA SIMPLES 1.1/2" REF: TEL - 320 | UN | 3 | 12.78% |  | 0 | 0
COTAÇÃO 83 | SORRISO | 15.23 | ABRAÇADEIRA TIPO PORTA - BANDEIRA REF.: TEL - 100 | UN | 3 | 12.78% |  | 0 | 0
72941 | SINAPI | 15.24 | APARELHO SINALIZADOR DE SAIDA DE GARAGEM, COM CELULA FOTOELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 24.94% |  | 0 | 0
COTAÇÃO 85 | SORRISO | 15.25 | GRAMPO PARA CABO DE AÇO 1/8 PK0089 | UN | 12 | 12.78% |  | 0 | 0
COTAÇÃO 86 | SORRISO | 15.26 | CABO DE AÇO 1/8 | MTS | 20 | 12.78% |  | 0 | 0
96988 | SINAPI | 15.27 | MASTRO 1 ½ PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 1 | 24.94% |  | 0 | 0
96987 | SINAPI | 15.28 | BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½ PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 1 | 24.94% |  | 0 | 0
COTAÇÃO 88 | SORRISO | 15.29 | CABO PP FLEXÍVEL, BITOLA 3x 1,5MM², ISOLAÇÃO, EM EPR-90°C, COBERTURA EM PVC, PARA 750V. | MTS | 20 | 12.78% |  | 0 | 0
97610 | SINAPI | 15.30 | LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UN | 1 | 24.94% |  | 0 | 0
[7 empty] | SUBTOTAL |  | 0
|  | 16.0 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
|  | 16.1 | ALIMENTAÇÃO PREDIAL
95644 | SINAPI | 16.1.1 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 32 (1), PARA 1 MEDIDOR  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | UN | 1 | 24.94% |  | 0 | 0
PS - 099 | SINAPI | 16.1.2 | HIDRÔMETRO DN 1", 10 M³/H  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 1 | 24.94% |  | 0 | 0
94674 | SINAPI | 16.1.3 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 7 | 24.94% |  | 0 | 0
89357 | SINAPI | 16.1.4 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 31.85 | 24.94% |  | 0 | 0
COTAÇÃO 104 | SORRISO | 16.1.5 | RESERVATÓRIO DE ÁGUA TUBULAR COM CAPACIDADE DE 15.000L, INCLUSO TRANSPORTE | UN | 1 | 24.94% |  | 0 | 0
|  | 16.2 | RAMAIS E SUBRAMAIS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
PS - 078 | COMPOSIÇÃO | 16.2.1 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 85 X 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 24.94% |  | 0 | 0
PS - 079 | SINAPI | 16.2.2 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 75 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 7 | 24.94% |  | 0 | 0
89409 | SINAPI | 16.2.3 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 8 | 24.94% |  | 0 | 0
89502 | SINAPI | 16.2.4 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 | 24.94% |  | 0 | 0
PS - 099 | SINAPI | 16.2.5 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | 24.94% |  | 0 | 0
89408 | SINAPI | 16.2.6 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 95 | 24.94% |  | 0 | 0
89501 | SINAPI | 16.2.7 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 11 | 24.94% |  | 0 | 0
89513 | SINAPI | 16.2.8 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | 24.94% |  | 0 | 0
89521 | SINAPI | 16.2.9 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 | 24.94% |  | 0 | 0
89579 | SINAPI | 16.2.10 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 14 | 24.94% |  | 0 | 0
89424 | SINAPI | 16.2.11 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 21 | 24.94% |  | 0 | 0
89575 | SINAPI | 16.2.12 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 17 | 24.94% |  | 0 | 0
89440 | SINAPI | 16.2.13 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 | 24.94% |  | 0 | 0
89625 | SINAPI | 16.2.14 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 11 | 24.94% |  | 0 | 0
89629 | SINAPI | 16.2.15 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 6 | 24.94% |  | 0 | 0
89631 | SINAPI | 16.2.16 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4 | 24.94% |  | 0 | 0
PS - 053 | SORRISO | 16.2.17 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 15 | 24.94% |  | 0 | 0
89627 | SINAPI | 16.2.18 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 26 | 24.94% |  | 0 | 0
90373 | SINAPI | 16.2.19 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 41 | 24.94% |  | 0 | 0
89366 | SINAPI | 16.2.20 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | 24.94% |  | 0 | 0
89396 | SINAPI | 16.2.21 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 5 | 24.94% |  | 0 | 0
90374 | SINAPI | 16.2.22 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015 | UN | 1 | 24.94% |  | 0 | 0
89402 | SINAPI | 16.2.23 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 213.21 | 24.94% |  | 0 | 0
94651 | SINAPI | 16.2.24 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 110.17 | 24.94% |  | 0 | 0
89452 | SINAPI | 16.2.25 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 52.52 | 24.94% |  | 0 | 0
89451 | SINAPI | 16.2.26 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 54.17 | 24.94% |  | 0 | 0
[7 empty] | SUBTOTAL |  | 0
|  | 17.0 | CLIMATIZAÇÃO
90443 | SINAPI | 17.1 | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 117.19 | 24.94% |  | 0 | 0
90466 | SINAPI | 17.2 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 117.19 | 24.94% |  | 0 | 0
42424 | SINAPI | 17.3 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO | UN | 19 | 12.78% |  | 0 | 0
42425 | SINAPI | 17.4 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO | UN | 4 | 12.78% |  | 0 | 0
42422 | SINAPI | 17.5 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO | UN | 1 | 12.78% |  | 0 | 0
COTAÇÃO 101 | SORRISO | 17.6 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 30000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO | UN | 1 | 12.78% |  | 0 | 0
COTAÇÃO 103 | SORRISO | 17.7 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO | M | 2 | 12.78% |  | 0 | 0
COTAÇÃO 102 | SORRISO | 17.8 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 60000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO | M | 3 | 12.78% |  | 0 | 0
COTAÇÃO 100 | SORRISO | 17.9 | MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO 9000 BTU/H | UN | 19 | 24.94% |  | 0 | 0
COTAÇÃO 100 | SORRISO | 17.10 | MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO 12000 BTU/H | UN | 4 | 24.94% |  | 0 | 0
COTAÇÃO 99 | SORRISO | 17.11 | MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO 18000 BTU/H | UN | 1 | 24.94% |  | 0 | 0
COTAÇÃO 98 | SORRISO | 17.12 | MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO 30000 BTU/H | UN | 1 | 24.94% |  | 0 | 0
COTAÇÃO 97 | SORRISO | 17.13 | MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO 36000 BTU/H | UN | 2 | 24.94% |  | 0 | 0
COTAÇÃO 96 | SORRISO | 17.14 | MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO 60000 BTU/H | UN | 3 | 24.94% |  | 0 | 0
91939 | SINAPI | 17.15 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 30 | 24.94% |  | 0 | 0
89866 | SINAPI | 17.16 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 59 | 24.94% |  | 0 | 0
89867 | SINAPI | 17.17 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4 | 24.94% |  | 0 | 0
89579 | SINAPI | 17.18 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | 24.94% |  | 0 | 0
89869 | SINAPI | 17.19 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | 24.94% |  | 0 | 0
89627 | SINAPI | 17.20 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4 | 24.94% |  | 0 | 0
89449 | SINAPI | 17.21 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 28.52 | 24.94% |  | 0 | 0
89865 | SINAPI | 17.22 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 117.19 | 24.94% |  | 0 | 0
[7 empty] | SUBTOTAL |  | 0
|  | 18.0 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
|  | 18.1 | UNIDADES DE TRATAMENTO
98084 | SINAPI | 18.1.1 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,2 X 1,8 M, VOLUME ÚTIL: 6272 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_05/2018 | UN | 1 | 24.94% |  | 0 | 0
PS - 054 | SORRISO | 18.1.2 | SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACIÇO DIAMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,60M E ESPESSURA 10CM (SINAPI 74198/002 de 04/2018) | UN | 1 | 24.94% |  | 0 | 0
|  | 18.2 | RAMAIS DE DESCARGA E ENCAMINHAMENTO DE ESGOTO
98107 | SINAPI | 18.2.1 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_05/2018 | UN | 1 | 24.94% |  | 0 | 0
97906 | SINAPI | 18.2.2 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018 | UN | 2 | 24.94% |  | 0 | 0
97905 | SINAPI | 18.2.3 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018 | UN | 14 | 24.94% |  | 0 | 0
89707 | SINAPI | 18.2.4 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 3 | 24.94% |  | 0 | 0
PS - 055 | SORRISO | 18.2.5 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | UN | 10 | 24.94% |  | 0 | 0
89710 | SINAPI | 18.2.6 | RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 6 | 24.94% |  | 0 | 0
89728 | SINAPI | 18.2.7 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 45 | 24.94% |  | 0 | 0
89726 | SINAPI | 18.2.8 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 32 | 24.94% |  | 0 | 0
89732 | SINAPI | 18.2.9 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 13 | 24.94% |  | 0 | 0
89810 | SINAPI | 18.2.10 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 7 | 24.94% |  | 0 | 0
89724 | SINAPI | 18.2.11 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 39 | 24.94% |  | 0 | 0
89731 | SINAPI | 18.2.12 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 24 | 24.94% |  | 0 | 0
89744 | SINAPI | 18.2.13 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 18 | 24.94% |  | 0 | 0
89783 | SINAPI | 18.2.14 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 10 | 24.94% |  | 0 | 0
89785 | SINAPI | 18.2.15 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 1 | 24.94% |  | 0 | 0
PS - 051 | SORRISO | 18.2.16 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | UN | 4 | 24.94% |  | 0 | 0
89797 | SINAPI | 18.2.17 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 7 | 24.94% |  | 0 | 0
89782 | SINAPI | 18.2.18 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 5 | 24.94% |  | 0 | 0
89752 | SINAPI | 18.2.19 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 40 | 24.94% |  | 0 | 0
89778 | SINAPI | 18.2.20 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 35 | 24.94% |  | 0 | 0
89753 | SINAPI | 18.2.21 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 34 | 24.94% |  | 0 | 0
PS - 052 | SORRISO | 18.2.22 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | UN | 12 | 24.94% |  | 0 | 0
89714 | SINAPI | 18.2.23 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 212.75 | 24.94% |  | 0 | 0
89711 | SINAPI | 18.2.24 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 127.65 | 24.94% |  | 0 | 0
89712 | SINAPI | 18.2.25 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 45.08 | 24.94% |  | 0 | 0
|  | 18.3 | RAMAIS DE VENTILAÇÃO
PS - 107 | COMPOSIÇÃO | 18.3.1 | TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 18 | 24.94% |  | 0 | 0
89802 | SINAPI | 18.3.2 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 | 24.94% |  | 0 | 0
89731 | SINAPI | 18.3.3 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 36 | 24.94% |  | 0 | 0
89825 | SINAPI | 18.3.4 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 19 | 24.94% |  | 0 | 0
89813 | SINAPI | 18.3.5 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | 24.94% |  | 0 | 0
89712 | SINAPI | 18.3.6 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 80.16 | 24.94% |  | 0 | 0
[7 empty] | SUBTOTAL |  | 0
|  | 19.0 | INSTALAÇÕES PLUVIAIS
|  | 19.1 | RAMAIS DE COLETA E ENCAMINHAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS
99253 | SINAPI | 19.1.1 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_05/2018 | UN | 9 | 24.94% |  | 0 | 0
89524 | SINAPI | 19.1.4 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 1 | 24.94% |  | 0 | 0
89531 | SINAPI | 19.1.5 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 4 | 24.94% |  | 0 | 0
89591 | SINAPI | 19.1.6 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 4 | 24.94% |  | 0 | 0
89581 | SINAPI | 19.1.7 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 (Pé de coluna d'água) | UN | 2 | 24.94% |  | 0 | 0
89584 | SINAPI | 19.1.8 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 40 | 24.94% |  | 0 | 0
89590 | SINAPI | 19.1.9 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 16 | 24.94% |  | 0 | 0
89699 | SINAPI | 19.1.10 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 1 | 24.94% |  | 0 | 0
89547 | SINAPI | 19.1.11 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 3 | 24.94% |  | 0 | 0
89669 | SINAPI | 19.1.12 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 17 | 24.94% |  | 0 | 0
89677 | SINAPI | 19.1.13 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 9 | 24.94% |  | 0 | 0
89511 | SINAPI | 19.1.14 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | M | 9.89 | 24.94% |  | 0 | 0
89512 | SINAPI | 19.1.15 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | M | 221.49 | 24.94% |  | 0 | 0
89580 | SINAPI | 19.1.16 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 141.57 | 24.94% |  | 0 | 0
95568 | SINAPI | 19.1.17 | TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 95.87 | 24.94% |  | 0 | 0
93358 | SINAPI | 19.1.18 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 (Vala para tubos de concreto) | M3 | 76.7 | 24.94% |  | 0 | 0
|  | 19.2 | CALHAS
94227 | SINAPI | 19.2.1 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 10.01 | 24.94% |  | 0 | 0
94228 | SINAPI | 19.2.2 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 187.44 | 24.94% |  | 0 | 0
94229 | SINAPI | 19.2.3 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 27.03 | 24.94% |  | 0 | 0
[7 empty] | SUBTOTAL |  | 0
|  | 20.0 | INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE EMERGENCIA E SEGURANÇA CONTRA INCENDIO
|  | 20.1 | EXTINTORES DE INCÊNDIO
83635 | SINAPI | 20.1.1 | EXTINTOR INCÊNDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 8 | 24.94% |  | 0 | 0
73775/2 | SINAPI | 20.1.2 | EXTINTOR INCÊNDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 7 | 24.94% |  | 0 | 0
72554 | SINAPI | 20.1.3 | EXTINTOR INCENDIO CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 24.94% |  | 0 | 0
PS - 140 | SORRISO | 20.1.4 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EXTINTOR 20X30CM | UN | 15 | 24.94% |  | 0 | 0
84665 | SINAPI | 20.1.5 | PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO | M2 | 15 | 24.94% |  | 0 | 0
|  | 20.2 | SINALIZAÇÃO - SAIDA DE EMERGENCIA
PS - 135 | COMPOSIÇÃO | 20.2.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO INDICATIVA, SAÍDA DE EMERGÊNCIA, SAÍDA LATERAL ESQUERDA/DIREITA/SAÍDA EM FRENTE | UN | 52 | 24.94% |  | 0 | 0
|  | 20.3 | SISTEMA DE ALARME DE EMERGENCIA
PS - 136 | COMPOSIÇÃO | 20.3.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACIONADOR MANUAL PARA ALARME, TIPO QUEBRA VIDRO, COM MARTELO | UN | 6 | 24.94% |  | 0 | 0
PS - 137 | COMPOSIÇÃO | 20.3.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SIRENE ELETRÔNICA, 12V, ALARME DE EMERGÊNCIA | UN | 6 | 24.94% |  | 0 | 0
PS - 138 | COMPOSIÇÃO | 20.3.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE ALARME IPA, 12 LAÇOS, SEM BATERIA | UN | 1 | 24.94% |  | 0 | 0
PS - 139 | COMPOSIÇÃO | 20.3.4 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BATERIA SELADA PARA CENTRAL DE ALARME, 12V/5A | UN | 1 | 24.94% |  | 0 | 0
91927 | SINAPI | 20.3.5 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 100 | 24.94% |  | 0 | 0
91940 | SINAPI | 20.3.6 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 | 24.94% |  | 0 | 0
95746 | SINAPI | 20.3.7 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 27 | 24.94% |  | 0 | 0
95745 | SINAPI | 20.3.8 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 100 | 24.94% |  | 0 | 0
95757 | SINAPI | 20.3.9 | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4''), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 500 | 24.94% |  | 0 | 0
95758 | SINAPI | 20.3.10 | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1''), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 500 | 24.94% |  | 0 | 0
89639 | SINAPI | 20.3.11 | CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 20 | 24.94% |  | 0 | 0
PS - 077 | COMPOSIÇÃO | 20.3.12 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXACAO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 50 | 24.94% |  | 0 | 0
PS - 076 | COMPOSIÇÃO | 20.3.13 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E CUNHA DE FIXACAO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 50 | 24.94% |  | 0 | 0
95803 | SINAPI | 20.3.14 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 20 | 24.94% |  | 0 | 0
PS - 073 | COMPOSIÇÃO | 20.3.15 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO). | M2 | 50 | 24.94% |  | 0 | 0
95801 | SINAPI | 20.3.16 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 2 | 24.94% |  | 0 | 0
95733 | SINAPI | 20.3.17 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 2 | 24.94% |  | 0 | 0
|  | 20.4 | HIDRANTE DE PAREDE
72283 | SINAPI | 20.4.1 | ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º 2.1/2", ADAPTADOR STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M, REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 24.94% |  | 0 | 0
92367 | SINAPI | 20.4.2 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 25 | 24.94% |  | 0 | 0
92390 | SINAPI | 20.4.3 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 132 | 24.94% |  | 0 | 0
92378 | SINAPI | 20.4.4 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 25 | 24.94% |  | 0 | 0
92642 | SINAPI | 20.4.5 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 3 | 24.94% |  | 0 | 0
COTAÇÃO | SORRISO | 20.4.6 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOMBA TRIFÁSICA 5CV - 220/380V | UN | 1 | 24.94% |  | 0 | 0
COTAÇÃO | SORRISO | 20.4.7 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE COMANDO PARA BOMBA 7,5CV | UN | 4 | 24.94% |  | 0 | 0
COTAÇÃO | SORRISO | 20.4.8 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACIONADOR MANUAL LIGA DESLIGA, BOTOEIRA, TIPO QUEBRA VIDRO, PARA ACIONAMENTO DA BOMBA DO HIDRANTE | UN | 3 | 24.94% |  | 0 | 0
PS - 073 | COMPOSIÇÃO | 20.4.9 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO). | M2 | 10 | 24.94% |  | 0 | 0
93672 | SINAPI | 20.4.10 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 1 | 24.94% |  | 0 | 0
95750 | SORRISO | 20.4.11 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P (CASA DE BOMBA) | M | 30 | 24.94% |  | 0 | 0
95734 | SINAPI | 20.4.12 | LUVA P/ELETRODUTO ZINCADO 1" (CASA DE BOMBA) | UN | 48 | 24.94% |  | 0 | 0
91893 | SINAPI | 20.4.13 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 48 | 24.94% |  | 0 | 0
PS - 112 | COMPOSIÇÃO | 20.4.14 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E CUNHA DE FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 25 | 24.94% |  | 0 | 0
PS - 075 | SINAPI | 20.4.15 | DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=50MM(2") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXOES | M | 18 | 24.94% |  | 0 | 0
74166/1 | SINAPI | 20.4.16 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 24.94% |  | 0 | 0
|  | 20.5 | HIDRANTE DE RECALQUE
72287 | SINAPI | 20.5.1 | CAIXA DE INCÊNDIO 45X75X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 24.94% |  | 0 | 0
PS - 074 | SINAPI | 20.5.2 | REGISTRO/VALVULA GLOBO ANGULAR 45 GRAUS EM LATAO PARA HIDRANTES DE INCÊNDIO PREDIAL DN 2.1/2, COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 24.94% |  | 0 | 0
94499 | SINAPI | 20.5.3 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1 | 24.94% |  | 0 | 0
99624 | SINAPI | 20.5.4 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019 | UN | 1 | 24.94% |  | 0 | 0
72132 | SINAPI | 20.5.5 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M2 | 10 | 24.94% |  | 0 | 0
94468 | SINAPI | 20.5.6 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 3 | 24.94% |  | 0 | 0
|  | 20.6 | LUMINARIA DE EMERGENCIA
97599 | SINAPI | 20.6.1 | LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 CR | UN | 49 | 24.94% |  | 0 | 0
PS - 120 | COMPOSIÇÃO | 20.6.2 | LUMINARIA DE EMERGENCIA 960 LUMENS DE 24 LEDS, POTENCIA 4 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 3 HRS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 24.94% |  | 0 | 0
|  | 20.7 | INSTALAÇÃO DE GÁS
92688 | SINAPI | 20.7.1 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 7 | 24.94% |  | 0 | 0
PS - 121 | SINAPI | 20.7.2 | REGULADOR DE PRESSÃO 2ª ESTÁGIO 3/4" | UN | 2 | 24.94% |  | 0 | 0
[7 empty] | SUBTOTAL |  | 0
|  | 21.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
PS - 010 | COMPOSIÇÃO | 21.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 1116.78 | 24.94% |  | 0 | 0
92397 | SINAPI | 21.2 | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | M2 | 561.91 | 24.94% |  | 0 | 0
PS - 013 | SORRISO | 21.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO PODOTÁTIL, EM CONCRETO, 25x25CM, DIRECIONAL/ALERTA | M2 | 21.75 | 24.94% |  | 0 | 0
94991 | SORRISO | 21.4 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M3 | 12.72 | 24.94% |  | 0 | 0
98504 | SORRISO | 21.4 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | M2 | 740.46 | 24.94% |  | 0 | 0
[7 empty] | SUBTOTAL |  | 0
TOTAL | [8 empty] | 0

## Resumo
ORÇAMENTO COMPLETO - POLICLÍNICA
Proprietário: Prefeitura Municipal de Sorriso |  |  |  | Valor estimado final: | 0 | Data: | 2020-06-30
Obra: | Construção da Policlínica |  |  | Custo/m²: | 0 | BDI: | 24.94%
Local: | Rua das Turmalinas (Rua C), lotes 47/48/49, quadra 08, Loteamento Industrial. |  |  |  |  | Referência: | SINAPI - MAR/2020 - DESONERADO
Área: | 1116.78
Responsável Técnico: |  | Luciano Clebert Scaburi - CREA RN170072976-4
Arredondamentos: Opções → Avançado → Fórmulas → "Definir Precisão Conforme Exibido"
ITEM | DESCCRIÇÃO |  |  |  | VALOR |  | EQUIVALÊNCIA
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
2.0 | TERRAPLENAGEM E MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
3.0 | INFRA ESTRUTURA |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
4.0 | SUPRA ESTRUTURA |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
5.0 | IMPERMEABILIZAÇÃO E TRATAMENTOS |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
6.0 | ALVENARIAS E VEDAÇÕES |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
7.0 | REVESTIMENTOS |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
8.0 | COBERTURA |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
9.0 | ESQUADRIAS |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
10.0 | PISOS, RODAPÉS E SOLEIRAS |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
11.0 | PINTURA |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
12.0 | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
13.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
14.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE CABEAMENTO DE LÓGICA E TELEFONIA | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
15.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - SPDA | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
16.0 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
17.0 | CLIMATIZAÇÃO |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
18.0 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | 0 | 0 | SUBTOTAL | 0 |  | #DIV/0!
19.0 | INSTALAÇÕES PLUVIAIS | 0 | 0 | SUBTOTAL | 0 |  | #DIV/0!
20.0 | INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE EMERGENCIA E SEGURANÇA CONTRA INCENDIO | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  | #DIV/0!
21.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
TOTAL DA OBRA: |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!

## Cronograma Fisíco-Financeiro
ORÇAMENTO COMPLETO - POLICLÍNICA
Cronograma Físico financeiro
Proprietário: | Prefeitura Municipal de Sorriso | [6 empty] | Valor estimado final: |  | 0 |  | Data: | 2020-06-30 |  |  |  | Valor estimado final: |  | 0 |  | Data: | 2020-06-30 |  |  |  | Valor estimado final: |  | 0 |  | Data: | 2020-06-30 | Valor estimado final: |  | 0 | Data: | 2020-06-30
Obra: | Construção da Policlínica | [6 empty] | Custo/m²: |  | 0 |  | BDI: | 24.94% |  |  |  | Custo/m²: |  | 0 |  | BDI: | 24.94% |  |  |  | Custo/m²: |  | 0 |  | BDI: | 24.94% | Custo/m²: |  | 0 | BDI: | 24.94%
Local: | Rua das Turmalinas (Rua C), lotes 47/48/49, quadra 08, Loteamento Industrial. | [7 empty] | Referência: | SINAPI - MAR/2020 - DESONERADO | [7 empty] | Referência: | SINAPI - MAR/2020 - DESONERADO | [7 empty] | Referência: | SINAPI - MAR/2020 - DESONERADO |  |  |  |  | Referência: | SINAPI - MAR/2020 - DESONERADO
Área: | 1116.78
Responsável Técnico: |  | Luciano Clebert Scaburi - CREA RN170072976-4
Arredondamentos: Opções → Avançado → Fórmulas → "Definir Precisão Conforme Exibido"
ITEM | DESCRIÇÃO |  | VALOR (R$) BDI INCLUSO | % | 30 |  |  | 60 |  |  | 90 |  |  | 120 |  |  | 150 |  |  | 180 |  |  | 210 |  |  | 240 |  |  | 270 |  |  | 300
[5 empty] | R$ | % | % ACUM. | R$ | % | % ACUM. | R$ | % | % ACUM. | R$ | % | % ACUM. | R$ | % | % ACUM. | R$ | % | % ACUM. | R$ | % | % ACUM. | R$ | % | % ACUM. | R$ | % | % ACUM. | R$ | % | % ACUM.
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 31.15% | 31.15% | 0 | 7.65% | 38.8% | 0 | 7.65% | 46.45% | 0 | 7.65% | 54.1% | 0 | 7.65% | 61.75% | 0 | 7.65% | 69.4% | 0 | 7.65% | 77.05% | 0 | 7.65% | 84.7% | 0 | 7.65% | 92.35% | 0 | 7.65% | 100%
2.0 | TERRAPLENAGEM E MOVIMENTO DE TERRA |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 80% | 80% | 0 | 20% | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100%
3.0 | INFRA ESTRUTURA |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 60% | 60% | 0 | 40% | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100%
4.0 | SUPRA ESTRUTURA |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0% | 0 | 20% | 20% | 0 | 40% | 60% | 0 | 40% | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100%
5.0 | IMPERMEABILIZAÇÃO E TRATAMENTOS |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100%
6.0 | ALVENARIAS E VEDAÇÕES |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0% | 0 | 40% | 40% | 0 | 30% | 70% | 0 | 30% | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100%
7.0 | REVESTIMENTOS |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0.01 |  | 0% | 0 | 30% | 30% | 0 | 50% | 80% | 0 | 20% | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100%
8.0 | COBERTURA |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 50% | 50% | 0 | 30% | 80% | 0 | 20% | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100%
9.0 | ESQUADRIAS |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | -0.01 | 50% | 50% | 0 | 50% | 100% | 0 |  | 100%
10.0 | PISOS, RODAPÉS E SOLEIRAS |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 50% | 50% | 0 | 50% | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100%
11.0 | PINTURA |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | -0.01 | 10% | 10% | 0 | 10% | 20% | 0 | 10% | 30% | 0 | 35% | 65% | 0 | 35% | 100%
12.0 | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 70% | 70% | 0 | 10% | 80% | 0 | 20% | 100% | 0 |  | 100%
13.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0% | 0 | 10% | 10% | 0 | 10% | 20% | 0 | 10% | 30% | 0.01 | 15% | 45% | 0 | 15% | 60% | 0 |  | 60% | 0 |  | 60% | 0 | 10% | 70% | 0 | 30% | 100%
14.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE CABEAMENTO DE LÓGICA E TELEFONIA |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0% | 0 | 5% | 5% | 0 | 40% | 45% | 0 |  | 45% | 0 |  | 45% | 0 | 45% | 90% | 0 |  | 90% | 0 |  | 90% | 0 |  | 90% | 0 | 10% | 100%
15.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - SPDA |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 27% | 27% | 0 | 33% | 60% | 0 | 40% | 100% | 0 |  | 100%
16.0 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0% | 0 | 5% | 5% | 0 | 40% | 45% | 0 |  | 45% | 0 |  | 45% | 0 | 45% | 90% | 0 |  | 90% | 0 |  | 90% | 0 |  | 90% | 0 | 10% | 100%
17.0 | CLIMATIZAÇÃO |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0% | 0 | 5% | 5% | 0 | 40% | 45% | 0 |  | 45% | 0 |  | 45% | 0 | 45% | 90% | 0 |  | 90% | 0 |  | 90% | 0 |  | 90% | 0 | 10% | 100%
18.0 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0% | 0 | 10% | 10% | 0 | 40% | 50% | 0 |  | 50% | 0 |  | 50% | 0 | 40% | 90% | 0 |  | 90% | 0 |  | 90% | 0 |  | 90% | 0 | 10% | 100%
19.0 | INSTALAÇÕES PLUVIAIS |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0% | 0 | 10% | 10% | 0 | 40% | 50% | 0 |  | 50% | 0 |  | 50% | 0 | 40% | 90% | 0 |  | 90% | 0 |  | 90% | 0 |  | 90% | -0.01 | 10% | 100%
20.0 | INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE EMERGENCIA E SEGURANÇA CONTRA INCENDIO |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 100%
21.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 100% | 100%
FATURAMENTO SIMPLES |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0.01 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0.01 |  | #DIV/0! | -0.01 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | -0.01 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | -0.01 |  | #DIV/0!
FATURAMENTO ACUMULADO |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0.01 |  | #DIV/0! | 0.01 |  | #DIV/0! | 0.02 |  | #DIV/0! | 0.01 |  | #DIV/0! | 0.01 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | -0.09 |  | #DIV/0!

## BDI - Serviços
ORÇAMENTO COMPLETO - POLICLÍNICA
Proprietário: | Prefeitura Municipal de Sorriso |  | Valor estimado final: | 0 | Data: | 2020-06-30
Obra: | Construção da Policlínica |  | Custo/m²: | 0 | BDI: | 24.94%
Local: | Rua das Turmalinas (Rua C), lotes 47/48/49, quadra 08, Loteamento Industrial. |  |  | Referência: | SINAPI - MAR/2020 - DESONERADO
Área: | 1116.78
Responsável Técnico: |  | Luciano Clebert Scaburi - CREA RN170072976-4
Arredondamentos: Opções → Avançado → Fórmulas → "Definir Precisão Conforme Exibido"
BDI - Serviços de Engenharia
1.0 | CUSTOS INDIRETOS |  |  |  | 6.85%
1.1 | Administração Central |  | (AC) |  | 3.8%
1.2 | Garantias e Seguros |  | (G) |  | 0.7%
1.3 | Riscos |  | (RA) |  | 1.2%
1.4 | Despesas Financeiras |  | (DF) |  | 1.15%
2.0 | TRIBUTOS (l) |  |  |  | 10.15%
2.1 | Pis |  |  |  | 0.65%
2.2 | Cofins |  |  |  | 3%
2.3 | ISS |  |  |  | 2%
2.4 | Contribuição Previdenciária - Lei 12.546/2013 |  |  |  | 4.5%
3.0 | LUCRO (L) |  |  |  | 5%
3.1 | Lucro |  |  |  | 5%
| TAXA TOTAL DE BDI - Serviços de Engenharia |  |  |  | 24.94%
Segundo Acórdão 2622/2013 do Tribunal de Contas da União – TCU, o cálculo do BDI deve ser feito da seguinte maneira:
AC → Administração Central
S → Seguro
R → Riscos
G → Garantia
DF → Despesas Financeiras
L → Taxa de Lucro/Remuneração
I → Incidência de Impostos (PIS, COFINS e ISS)

## BDI-Equipamentos
ORÇAMENTO COMPLETO - POLICLÍNICA
Proprietário: | Prefeitura Municipal de Sorriso |  | Valor estimado final: | 0 | Data: | 2020-06-30
Obra: | Construção da Policlínica |  | Custo/m²: | 0 | BDI: | 24.94%
Local: | Rua das Turmalinas (Rua C), lotes 47/48/49, quadra 08, Loteamento Industrial. |  |  |  | Referência: | SINAPI - MAR/2020 - DESONERADO
Área: | 1116.78
Responsável Técnico: |  | Luciano Clebert Scaburi - CREA RN170072976-4
Arredondamentos: Opções → Avançado → Fórmulas → "Definir Precisão Conforme Exibido"
BDI - Fornecimento de Equipamentos
1.0 | CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO |  |  |  |  | 4.39%
1.1 | Seguro de Risco |  |  |  |  | 2.05%
1.2 | Vigilância |  |  |  |  | 0.22%
1.3 | Despesas Financeiras |  |  |  |  | 1.2%
1.4 | Garantia |  |  |  |  | 0.42%
1.5 | Outros |  |  |  |  | 0.5%
2.0 | TRIBUTOS (l) |  |  |  |  | 7.15%
2.1 | Pis |  |  |  |  | 0.65%
2.2 | Cofins |  |  |  |  | 3%
2.3 | ISS |  |  |  |  | 3.5%
3.0 | LUCRO (L) |  |  |  |  | 3.83%
3.1 | Lucro na Intermediação |  |  |  |  | 3.83%
| TAXA TOTAL DE BDI - Fornecimento de Equipamentos |  |  |  |  | 12.78%
Segundo Acórdão 2622/2013 do Tribunal de Contas da União – TCU, o cálculo do BDI deve ser feito da seguinte maneira:

## Composição
COMPOSIÇÕES DE SERVIÇOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
ITEM: PS - 001 |  | UN: M2
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/201
CÓDIGO SINAPI | MÃO DE OBRA | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.145 | 14.37 | 2.08
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.29 | 17.76 | 5.15
TOTAL (A) |  |  |  |  | 7.23
CÓDIGO SINAPI | MATERIAL/SUB-CONTRATADO | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 0.5 | 0.49 | 0.25
7334 | ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS | L | 0.435 | 12.11 | 5.27
87301 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | UN | 0.031 | 375.59 | 11.64
TOTAL (C) |  |  |  |  | 17.16
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 24.39
ITEM: PS - 002 |  | UN: M2
SER.CG: ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 13X19X19CM, 1/2 VEZ (ESPESSURA 14CM), ASSENTAD O EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA),E=1CM
CÓDIGO SINAPI | MÃO DE OBRA | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.88 | 14.37 | 12.65
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.14 | 17.76 | 20.25
TOTAL (A) |  |  |  |  | 32.9
CÓDIGO SINAPI | MATERIAL/SUB-CONTRATADO | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
87373 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M3 | 0.0138 | 465.46 | 6.42
COTAÇÃO | BLOCO CERÂMICO VEDAÇÃO 9 FUROS - 13 X 19 X 19 CM | UN | 25 | 0.95 | 23.75
TOTAL (C) |  |  |  |  | 30.17
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 63.07
ITEM: PS - 003 |  | UN: UNIDADE
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO. PARA 16 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
CÓDIGO SINAPI | MÃO DE OBRA | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 18.38 | 36.76
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 14.33 | 28.66
TOTAL (A) |  |  |  |  | 65.42
CÓDIGO SINAPI | MATERIAL/SUB-CONTRATADO | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
2391 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 16 DISJUNTORES DIN, 100A | M | 1 | 247.59 | 247.59
TOTAL (C) |  |  |  |  | 247.59
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 313.01
ITEM: PS - 004 |  | UN: M3
MOLDURA DE CONCRETO PARA JANELAS DA FACHADA (SEÇÃO 0,25CM x 0,135CM) - VERGA RETA MOLDADA IN LOCO COM FORMA DE MADEIRA CONSIDERANDO 02 REAPROVEITAMENTO E, CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA
CÓDIGO SINAPI | MÃO DE OBRA | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
6127 | AUXILIAR DE PEDREIRO | H | 0.307 | 9.49 | 2.91
4750 | PEDREIRO | H | 2 | 12.79 | 25.58
378 | ARMADRO | H | 4.8 | 12.79 | 61.39
6117 | CARPINTEIRO AUXILIAR | H | 16 | 10.06 | 160.96
6111 | SERVENTE DE OBRAS | H | 28.8 | 9.51 | 273.89
TOTAL (A) |  |  |  |  | 524.73
CÓDIGO SINAPI | EQUIPAMENTO | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
10535 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | UN | 5.7e-05 | 4104 | 0.23
TOTAL (B) |  |  |  |  | 0.23
CÓDIGO SINAPI | MATERIAL/SUB-CONTRATADO | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0.209 | 80 | 16.72
2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | KW | 0.459 | 0.81 | 0.37
4718 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0.627 | 80 | 50.16
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.89 | 62.5 | 55.63
43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 1.2 | 12.23 | 14.68
5061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | KG | 2.13 | 10.99 | 23.41
2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | 2.2 | 4.83 | 10.63
6193 | TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M2 | 10 | 5.99 | 59.9
4517 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 16.3 | 2 | 32.6
4491 | PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 32 | 5.58 | 178.56
34 | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO | KG | 69 | 5.07 | 349.83
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II- 32 | KG | 320 | 0.49 | 156.8
TOTAL (C) |  |  |  |  | 949.29
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 1474.25
ITEM: PS - 005 |  | UN: M
CANTONEIRA DE ALUMINIO 2"X2", PARA PROTECAO DE QUINA DE PAREDE
CÓDIGO SINAPI | MÃO DE OBRA | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6 | 17.71 | 10.63
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 14.37 | 5.75
TOTAL (A) |  |  |  |  | 16.38
CÓDIGO SINAPI | MATERIAL/SUB-CONTRATADO | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
584 | CANTONEIRA ALUMINIO ABAS IGUAIS 2 ", E = 1/8 " | M | 1 | 22.15 | 22.15
TOTAL (C) |  |  |  |  | 22.15
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 38.53
ITEM: PS - 006 |  | UN: M2
IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS
CÓDIGO SINAPI | MÃO DE OBRA | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 14.37 | 5.75
TOTAL (A) |  |  |  |  | 5.75
CÓDIGO SINAPI | MATERIAL/SUB-CONTRATADO | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
7319 | TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS | L | 0.4 | 9.53 | 3.81
TOTAL (C) |  |  |  |  | 3.81
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 9.56
ITEM: PS - 007 |  | UN: M2
CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
CÓDIGO SINAPI | MÃO DE OBRA | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.63 | 14.37 | 9.05
88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.54 | 18.81 | 10.16
TOTAL (A) |  |  |  |  | 19.21
CÓDIGO SINAPI | EQUIPAMENTO | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | 0.02 | 13.28 | 0.27
93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 0.01 | 14.16 | 0.14
TOTAL (B) |  |  |  |  | 0.41
CÓDIGO SINAPI | MATERIAL/SUB-CONTRATADO | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
40784 | CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 100 CM | M | 1.1 | 70.91 | 78
142 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS | 310ML | 0.16 | 109.57 | 17.53
13388 | SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 | KG | 0.18 | 67.01 | 12.06
5061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | KG | 0.03 | 10.99 | 0.33
5104 | REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES) | KG | 0.049 | 42.41 | 2.08
TOTAL (C) |  |  |  |  | 110
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 129.62
ITEM: PS - 008 |  | UN: M2
ANDAIME TABUADO SOBRE CAVALETES (INCLUSO CAVALETE) EM MADEIRA DE 1ª UTIL 20X INCL MOVIMENTACAO P/ PE-DIREITO 4,00M
CÓDIGO SINAPI | MÃO DE OBRA | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.052 | 18.03 | 0.94
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 14.37 | 2.87
TOTAL (A) |  |  |  |  | 3.81
CÓDIGO SINAPI | MATERIAL/SUB-CONTRATADO | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
20209 | PECA DE MADEIRA APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 0.48 | 8.76 | 4.2
20208 | PRANCHAO DE MADEIRA APARELHADA *8 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 0.05 | 44.14 | 2.21
5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 0.01 | 11.09 | 0.11
TOTAL (C) |  |  |  |  | 6.52
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 10.33
ITEM: PS - 009 |  | UN: UNIDADE
SER.CG: CONJUNTO SANITÁRIO PARA DEFICIENTES FÍSICOS, COM BACIA SANITÁRIA, LAVATÓRIO, BARRAS DE APOIO E ACESSÓRIOS
CÓDIGO SINAPI | MÃO DE OBRA | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5 | 17.79 | 88.95
TOTAL (A) |  |  |  |  | 88.95
CÓDIGO SINAPI | MATERIAL/SUB-CONTRATADO | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
6148 | SIFAO PLASTICO FLEXIVEL SAIDA VERTICAL PARA COLUNA LAVATORIO, 1 X 1.1/2 " | UN | 1 | 8 | 8
11686 | CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA EM PLASTICO BRANCO COM TUBO, CANOPLA E ANEL DE EXPANSAO (TUBO 1.1/2 X 20 CM) | UN | 1 | 8.5 | 8.5
11683 | ENGATE OU RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30CM | UN | 1 | 34.25 | 34.25
6142 | CONJUNTO LIGACAO PLASTICA P/ VASO SANITARIO (ESPUDE + TUBO + CANOPLA) | UN | 1 | 6.13 | 6.13
36520 | VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA, PARA DEFICIENTES FÍSICOS | UN | 1 | 525.61 | 525.61
10425 | LAVATORIO LOUCA BRANCO SUSPENSO PARA DEFICIENTES FÍSICOS, SEM COLUNA | UN | 1 | 68.85 | 68.85
36081 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3CM | UN | 2 | 242.99 | 485.98
377 | ASSENTO SANITARIO PARA DEFICIENTES FÍSICOS | UN | 1 | 26.3 | 26.3
4351 | PARAFUSO NIQUELADO P/ FIXAR PECA SANITARIA - INCL PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON S-8 | UN | 6 | 11.55 | 69.3
11948 | PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA ZINCADO 5/16" X 40MM | UN | 16 | 0.46 | 7.36
4374 | BUCHA NYLON S-10 | UN | 16 | 0.25 | 4
TOTAL (C) |  |  |  |  | 1244.28
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 1333.23
ITEM: PS - 010 |  | UN: M2
LIMPEZA FINAL DA OBRA
CÓDIGO SINAPI | MÃO DE OBRA | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.14 | 14.37 | 2.01
TOTAL (A) |  |  |  |  | 2.01
CÓDIGO SINAPI | MATERIAL/SUB-CONTRATADO | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
3 | ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA | L | 0.05 | 4.81 | 0.24
TOTAL (C) |  |  |  |  | 0.24
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 2.25
ITEM: PS - 011 |  | UN: M
SER.CG: BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA, LARGURA 60CM, COM RODABANCA DE 10CM E RESSALTO DE CONTENÇÃO DE ÁGUA DE 5CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P
CÓDIGO SINAPI | MÃO DE OBRA | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 17.59 | 5.28
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.98 | 14.37 | 14.08
88274 | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.4944 | 18.34 | 27.41
TOTAL (A) |  |  |  |  | 46.77
CÓDIGO SINAPI | MATERIAL/SUB-CONTRATADO | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
1380 | CIMENTO BRANCO | KG | 0.0351 | 2.92 | 0.1
4823 | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | KG | 0.5228 | 34.22 | 17.89
11795 | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | M2 | 1.005 | 422.64 | 424.75
559 | BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA, 2" X 1/4" (L X E), 2,53 KG/M | M | 1.24 | 15.05 | 18.66
7568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 6 | 0.43 | 2.58
TOTAL (C) |  |  |  |  | 463.98
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 510.75
ITEM: PS - 012 |  | UN: M2
PORTA DE MADEIRA DE CORRER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | UN |  |  | 29.09
CÓDIGO SINAPI | MÃO DE OBRA | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 14.91 | 14.91
88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 18.84 | 18.84
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.68 | 17.76 | 12.08
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.68 | 14.37 | 9.77
TOTAL (A) |  |  |  |  | 55.6
CÓDIGO SINAPI | MATERIAL/SUB-CONTRATADO | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
181 | BATENTE/ PORTAL/ADUELA/ MARCO MACICO, E= *3* CM, L= *15* CM, *60 CM A 120* CM X *210* CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES) | JG | 0.55 | 122.43 | 67.34
4958 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930), E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA FRISADA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA | M2 | 1 | 164.95 | 164.95
5067 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) | KG | 0.15 | 11.91 | 1.79
11573 | RODIZIO PARA TRILHO (TIPO NAPOLEAO), EM LATAO, COM ROLAMENTO EM ACO, 6 MM, PARA JANELA DE CORRER | UN | 2 | 6.96 | 13.92
11580 | TRILHO QUADRADO, EM ALUMINIO (VERGALHAO MACICO), 1/4", (*6 X 6* CM), PARA RODIZIOS | M | 1.2 | 12.27 | 14.72
20017 | GUARNICAO/ ALIZAR/ VISTA MACICA, E= *1* CM, L= *4,5* CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 5.96 | 3.38 | 20.14
35274 | PILAR DE MADEIRA NAO APARELHADA *10 X 10* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 0.1071 | 21.39 | 2.29
88627 | ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2014 | M3 | 0.006 | 408.47 | 2.45
TOTAL (C) |  |  |  |  | 287.6
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 343.2
ITEM: PS - 013 |  | UN: M2
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO PODOTÁTIL, EM CONCRETO, 25x25CM, DIRECIONAL/ALERTA
CÓDIGO SINAPI | MÃO DE OBRA | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.6 | 17.71 | 28.34
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.25 | 14.37 | 17.96
TOTAL (A) |  |  |  |  | 46.3
CÓDIGO SINAPI | MATERIAL/SUB-CONTRATADO | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
1106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | KG | 2.73 | 0.6 | 1.64
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.0182 | 62.5 | 1.14
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 2.8 | 0.49 | 1.37
36178 | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM | UN | 17.6 | 9.13 | 160.69
TOTAL (C) |  |  |  |  | 164.84
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 211.14
ITEM: PS - 014 |  | UN: UNIDADE
SER.CG: PORTA DE CORRER 2 FOLHAS - 2,00 X 2,10M, SENDO UMA FOLHA FIXA E UMA DE CORRER, PARA VIDRO TEMPERADO 8MM EM ALUMINIO ANODIZADO, INCLUINDO COMPONENTES PARA INSTALAÇÃO E FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
CÓDIGO SINAPI | MÃO DE OBRA | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 15.5 | 14.37 | 222.74
88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 15.5 | 17.68 | 274.04
TOTAL (A) |  |  |  |  | 496.78
CÓDIGO SINAPI | MATERIAL/SUB-CONTRATADO | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
COTAÇÃO | KIT DE COMPONENTES PARA PORTA DE ALUMINIO - ABRIR OU CORRER FIXO (Buchas, parafusos, roldanas, conj. chumbadores, cunhas de regulagem, batedores de roldanas, bate borracha e fechadura). | UN | 1 | 147.35 | 147.35
34360 | PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO (Trilho superior peso 0,528kg/m) | KG | 1.056 | 26.01 | 27.47
34360 | PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO (Trilho inferior peso 0,30kg/m) | KG | 0.6 | 26.01 | 15.61
34360 | PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO (Tipo capa peso 0,2146kg/m) | KG | 0.4292 | 26.01 | 11.16
34360 | PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO (Tipo cadeirinha peso 0,1317kg/m) | KG | 0.27657 | 26.01 | 7.19
34360 | PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO (Tipo transpasse peso 0,096kg/m) | KG | 0.2016 | 26.01 | 5.24
10502 | VIDRO TEMPERADO VERDE E = 10 MM, SEM COLOCACAO | M2 | 4.2 | 397.18 | 1668.16
34360 | PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO (Tipo cavalão peso 0,25kg/m) | KG | 1.05 | 26.01 | 27.31
TOTAL (C) |  |  |  |  | 1909.49
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 2406.27
ITEM: PS - 015 |  | UN: M2
LASTRO DE CONCRETO, E=5CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO
CÓDIGO SINAPI | MÃO DE OBRA | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.35 | 18.13 | 6.35
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.7 | 14.37 | 10.06
TOTAL (A) |  |  |  |  | 16.41
CÓDIGO SINAPI | MATERIAL/SUB-CONTRATADO | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 0.05 | 252.35 | 12.62
TOTAL (C) |  |  |  |  | 12.62
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 29.03
ITEM: PS - 016 |  | UN: UNIDADE
SER.CG: PORTA DE CORRER 2 FOLHAS - 2,00 X 2,10M, SENDO UMA FOLHA FIXA E UMA DE CORRER, PARA VIDRO TEMPERADO 10MM EM ALUMINIO ANODIZADO, INCLUINDO COMPONENTES PARA INSTALAÇÃO E FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
0
CÓDIGO SINAPI | MÃO DE OBRA | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 19.5 | 14.37 | 280.22
88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 19.5 | 17.68 | 344.76
TOTAL (A) |  |  |  |  | 624.98
CÓDIGO SINAPI | MATERIAL/SUB-CONTRATADO | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
COTAÇÃO | KIT DE COMPONENTES PARA PORTA DE ALUMINIO - ABRIR OU CORRER FIXO (Buchas, parafusos, roldanas, conj. chumbadores, cunhas de regulagem, batedores de roldanas, bate borracha e fechadura). | UN | 1 | 147.35 | 147.35
34360 | PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO (Trilho superior peso 0,528kg/m) | KG | 1.056 | 26.01 | 27.47
34360 | PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO (Trilho inferior peso 0,30kg/m) | KG | 0.6 | 26.01 | 15.61
34360 | PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO (Tipo capa peso 0,2146kg/m) | KG | 0.4292 | 26.01 | 11.16
34360 | PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO (Tipo cadeirinha peso 0,1317kg/m) | KG | 0.2634 | 26.01 | 6.85
34360 | PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO (Tipo transpasse peso 0,096kg/m) | KG | 0.1968 | 26.01 | 5.12
10502 | VIDRO TEMPERADO VERDE E = 10 MM, SEM COLOCACAO | M2 | 4 | 397.18 | 1588.72
34360 | PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO (Tipo cavalão peso 0,25kg/m) | KG | 1.05 | 26.01 | 27.31
TOTAL (C) |  |  |  |  | 1829.59
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 2454.57
ITEM: PS - 017 |  | UN: UN
SER.CG: JANELA DE CORRER 2 FOLHAS - 1,20 X 1,00M, SENDO UMA FOLHA FIXA E UMA DE CORRER, PARA VIDRO TEMPERADO FUMÊ 8MM EM ALUMINIO ANODIZADO, INCLUINDO COMPONENTES PARA INSTALAÇÃO E FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
CÓDIGO SINAPI | MÃO DE OBRA | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 19.5 | 14.37 | 280.22
88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 19.5 | 17.68 | 344.76
TOTAL (A) |  |  |  |  | 624.98
CÓDIGO SINAPI | MATERIAL/SUB-CONTRATADO | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
34360 | PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO (Tipo transpasse peso 0,096kg/m) | KG | 0.0912 | 26.01 | 2.37
34360 | PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO (Tipo cadeirinha peso 0,1317kg/m) | KG | 0.1317 | 26.01 | 3.43
COTAÇÃO | KIT DE COMPONENTES PARA PORTA DE ALUMINIO - ABRIR OU CORRER FIXO (Buchas, parafusos, roldanas, conj. chumbadores, cunhas de regulagem, batedores de roldanas, bate borracha e fechadura). | UN | 1 | 147.35 | 147.35
34360 | PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO (Trilho superior peso 0,528kg/m) | KG | 0.6336 | 26.01 | 16.48
34360 | PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO (Trilho inferior peso 0,30kg/m) | KG | 0.36 | 26.01 | 9.36
34360 | PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO (Tipo capa peso 0,2146kg/m) | KG | 0.25752 | 26.01 | 6.7
10503 | VIDRO TEMPERADO VERDE E = 8 MM, SEM COLOCACAO | M2 | 1.2 | 303.16 | 363.79
34360 | PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO (Tipo cavalão peso 0,25kg/m) | KG | 0.5 | 26.01 | 13.01
TOTAL (C) |  |  |  |  | 562.49
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 1187.47
ITEM: PS - 018 |  | UN: M2
PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)
CÓDIGO SINAPI | MÃO DE OBRA | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.80952 | 18.88 | 15.28
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.81368 | 14.37 | 11.69
TOTAL (A) |  |  |  |  | 26.97
CÓDIGO SINAPI | MATERIAL/SUB-CONTRATADO | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
7292 | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE | L | 0.144 | 23.14 | 3.33
7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L | 0.12 | 24.03 | 2.88
3768 | LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 | UN | 0.3 | 2.56 | 0.77
5318 | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | L | 0.03 | 11.95 | 0.36
TOTAL (C) |  |  |  |  | 7.34
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 34.31
ITEM: PS - 019 |  | UN: M2
ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM
CÓDIGO SINAPI | MÃO DE OBRA | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.70651 | 12.82 | 9.06
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.71197 | 14.37 | 10.23
TOTAL (A) |  |  |  |  | 19.29
CÓDIGO SINAPI | MATERIAL/SUB-CONTRATADO | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
10966 | PERFIL "U" DE ACO LAMINADO, "U" 152 X 15,6 | KG | 10 | 6.11 | 61.1
TOTAL (C) |  |  |  |  | 61.1
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 80.39
ITEM: PS - 020 |  | UN: UN
SER.CG: JANELA DE CORRER 4 FOLHAS - 1,50 x 1,00M , SENDO DUAS FOLHAS FIXAS E DUAS DE CORRER, PARA VIDRO TEMPERADO FUMÊ 8MM EM ALUMINIO ANODIZADO, INCLUINDO COMPONENTES PARA INSTALAÇÃO E FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
CÓDIGO SINAPI | MÃO DE OBRA | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 14.37 | 114.96
88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 17.68 | 141.44
TOTAL (A) |  |  |  |  | 256.4
MATERIAL/SUB-CONTRATADO |  | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
COTAÇÃO | KIT DE COMPONENTES PARA ESQUADRIAS EM ALUMINIO - ARTICULADA (Buchas, parafusos, roldanas, conj. chumbadores, cunhas de regulagem, batedores de roldanas, bate borracha e fechadura). | UN | 1 | 237.74 | 237.74
34360 | PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO (Trilho superior peso 0,528kg/m) | KG | 0.792 | 26.01 | 20.6
34360 | PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO (Trilho inferior peso 0,30kg/m) | KG | 0.45 | 26.01 | 11.7
34360 | PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO (Tipo capa peso 0,2146kg/m) | KG | 0.3219 | 26.01 | 8.37
34360 | PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO (Tipo cadeirinha peso 0,1317kg/m) | KG | 0.19755 | 26.01 | 5.14
10503 | VIDRO TEMPERADO VERDE E = 8 MM, SEM COLOCACAO | M2 | 1.5 | 303.16 | 454.74
34360 | PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO (Tipo cavalão peso 0,25kg/m) | KG | 0.5 | 26.01 | 13.01
34360 | PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO (Tipo transpasse peso 0,096kg/m) | KG | 0.3648 | 26.01 | 9.49
TOTAL (C) |  |  |  |  | 760.79
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 1017.19
ITEM: PS - 021 |  | UN: M2
SER.CG: VIDRO FIXO TEMPERADO FUMÊ 8MM EM ALUMINIO ANODIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
CÓDIGO SINAPI | MÃO DE OBRA | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 14.37 | 57.48
88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 17.68 | 70.72
TOTAL (A) |  |  |  |  | 128.2
CÓDIGO SINAPI | MATERIAL/SUB-CONTRATADO | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
10503 | VIDRO TEMPERADO VERDE E = 8 MM, SEM COLOCACAO | M2 | 1 | 303.16 | 303.16
34360 | PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO (Tipo cavalão peso 0,25kg/m) | KG | 1 | 26.01 | 26.01
TOTAL (C) |  |  |  |  | 329.17
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 457.37
ITEM: PS - 022 |  | UN: UNIDADE
JANELA MAXIM AR - 0,80 x 0,40M , PARA VIDRO TEMPERADO FUMÊ 8MM EM ALUMINIO ANODIZAD O, INCLUINDO COMPONENTES PARA INSTALAÇÃO HASTE E FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
CÓDIGO SINAPI | MÃO DE OBRA | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 14.37 | 114.96
88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 17.68 | 141.44
TOTAL (A) |  |  |  |  | 256.4
CÓDIGO SINAPI | MATERIAL/SUB-CONTRATADO | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
10503 | VIDRO TEMPERADO VERDE E = 8 MM, SEM COLOCACAO | M2 | 0.32 | 303.16 | 97.01
COTAÇÃO | KIT DE COMPONENTES PARA ESQUADRIAS EM ALUMINIO - MAXIM AR (Braço de reverção, Freios Buchas, parafusos, roldanas, conj. chumbadores, cunhas de regulagem, batedores de roldanas, bate borracha e fechadura). | UN | 1 | 187.9 | 187.9
39424 | PERFIL CANTONEIRA L, LISA, EM ACO, 25 X 30 MM, E = 0,5 MM, PARA ESTRUTURA DRYWALL | M | 2.4 | 2.24 | 5.38
TOTAL (C) |  |  |  |  | 290.29
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 546.69
ITEM: PS - 023 |  | UN: UNIDADE
JANELA MAXIM AR - 1,00 x 1,00M , PARA VIDRO TEMPERADO FUMÊ 8MM EM ALUMINIO ANODIZAD O, INCLUINDO COMPONENTES PARA INSTALAÇÃO HASTE E FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
CÓDIGO SINAPI | MÃO DE OBRA | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 14.37 | 114.96
88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 17.68 | 141.44
TOTAL (A) |  |  |  |  | 256.4
CÓDIGO SINAPI | MATERIAL/SUB-CONTRATADO | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
10503 | VIDRO TEMPERADO VERDE E = 8 MM, SEM COLOCACAO | M2 | 1 | 303.16 | 303.16
COTAÇÃO | KIT DE COMPONENTES PARA ESQUADRIAS EM ALUMINIO - MAXIM AR (Braço de reverção, Freios Buchas, parafusos, roldanas, conj. chumbadores, cunhas de regulagem, batedores de roldanas, bate borracha e fechadura). | UN | 1 | 187.9 | 187.9
39424 | PERFIL CANTONEIRA L, LISA, EM ACO, 25 X 30 MM, E = 0,5 MM, PARA ESTRUTURA DRYWALL | M | 4 | 2.24 | 8.96
TOTAL (C) |  |  |  |  | 500.02
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 756.42
ITEM: PS - 024 |  | UN: UNIDADE
SER.CG: PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS - 2,00 X 2,10M, COM MOLA HIDRÁULICA, PARA VIDRO TEMPERADO FUMÊ 10MM, INCLUINDO COMPONENTES PARA INSTALAÇÃO E FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
CÓDIGO SINAPI | MÃO DE OBRA | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 17.68 | 8.84
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5 | 14.37 | 21.56
TOTAL (A) |  |  |  |  | 30.4
CÓDIGO SINAPI | MATERIAL/SUB-CONTRATADO | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
COTAÇÃO | KIT DE COMPONENTES PARA PORTA DE ALUMINIO - ABRIR OU CORRER FIXO (Buchas, parafusos, roldanas, conj. chumbadores, cunhas de regulagem, batedores de roldanas, bate borracha e fechadura). | UN | 1 | 147.35 | 147.35
11499 | MOLA HIDRAULICA DE PISO P/ VIDRO TEMPERADO 10MM | UN | 1 | 1081.85 | 1081.85
10502 | VIDRO TEMPERADO VERDE E = 10 MM, SEM COLOCACAO | M2 | 4.2 | 397.18 | 1668.16
TOTAL (C) |  |  |  |  | 2897.36
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 2927.76
ITEM: PS - 025 |  | UN: M2
PELE DE VIDRO, PARA VIDRO LAMINADO 8MM EM ALUMINIO ANODIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
CÓDIGO SINAPI | MÃO DE OBRA | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.2 | 17.76 | 39.07
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.2 | 14.37 | 31.61
88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.5 | 17.68 | 79.56
88251 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.5 | 14.43 | 64.94
TOTAL (A) |  |  |  |  | 215.18
CÓDIGO SINAPI | MATERIAL/SUB-CONTRATADO | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
34391 | VIDRO COMUM LAMINADO LISO INCOLOR DUPLO, ESPESSURA TOTAL 8 MM (CADA CAMADA DE 4 MM) - COLOCADO | M2 | 1 | 532.9 | 532.9
34360 | PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO | KG | 1 | 26.01 | 26.01
TOTAL (C) |  |  |  |  | 558.91
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 774.09
ITEM: PS - 026 |  | UN: M2
SER.CG: COBERTURA TRAPEZOIDAL EM TELHA ALUZICNCO E=0,3MM, S/PINTURA, COM RECHEIRO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS ALTURA =3CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
CÓDIGO SINAPI | MÃO DE OBRA | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.9 | 14.37 | 12.93
88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 17.68 | 4.42
TOTAL (A) |  |  |  |  | 17.35
CÓDIGO SINAPI | MATERIAL/SUB-CONTRATADO | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
COTAÇÃO | COMPONENTES PARA FIXAÇÃO DE TELHA | KG | 0.25 | 0.8 | 0.2
COTAÇÃO | TELHA ALUZINCO TRAPEZOIDAL, DE ALUZINCO DE EXPESSURA 0,43MM COM ENCHIMENTO EM EPS=3CM. | M | 1.05 | 82.4 | 86.52
TOTAL (C) |  |  |  |  | 86.72
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 104.07
ITEM: PS - 027 |  | UN: UNIDADE
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO. PARA 34 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
CÓDIGO SINAPI | MÃO DE OBRA | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 18.38 | 36.76
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 14.33 | 28.66
TOTAL (A) |  |  |  |  | 65.42
CÓDIGO SINAPI | MATERIAL/SUB-CONTRATADO | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
2391 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 34 DISJUNTORES DIN, 100A | M | 1 | 369.9 | 369.9
TOTAL (C) |  |  |  |  | 369.9
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 435.32
ITEM: PS - 028 |  | UN:UNIDADE
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO. PARA 56 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
CÓDIGO SINAPI | MÃO DE OBRA | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 18.38 | 36.76
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 14.33 | 28.66
TOTAL (A) |  |  |  |  | 65.42
CÓDIGO SINAPI | MATERIAL/SUB-CONTRATADO | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
2391 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 56 DISJUNTORES DIN, 100A | M | 1 | 778.05 | 778.05
TOTAL (C) |  |  |  |  | 778.05
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 843.47
ITEM: PS - 029 |  | UN: M2
SER.CG: PAINÉIS EM ACM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
CÓDIGO SINAPI | MÃO DE OBRA | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.9 | 14.37 | 12.93
88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 17.68 | 4.42
TOTAL (A) |  |  |  |  | 17.35
CÓDIGO SINAPI | MATERIAL/SUB-CONTRATADO | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
COTAÇÃO | COMPONENTES PARA FIXAÇÃO | KG | 0.25 | 1.2 | 0.3
COTAÇÃO | CHAPA DE ALUMINIO COMPOSTO - ACM | M2 | 1.05 | 388 | 407.4
TOTAL (C) |  |  |  |  | 407.7
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 425.05
ITEM: PS - 030 |  | UN: M2
SER.CG: REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E BARITA(GROSSA E FINA ),TRACO 1:1:1, PARA PAREDES DE SALAS RADIOLOGICAS (APARELHOSDE 125 A 150KV),COM ESPESSURA DE 2,5CM, INCLUSIVE CHAPISCO TRAÇO 1:3 (M2)
CÓDIGO SINAPI | MÃO DE OBRA | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.78092 | 17.76 | 13.87
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.78046 | 14.37 | 11.22
TOTAL (A) |  |  |  |  | 25.09
CÓDIGO SINAPI | MATERIAL/SUB-CONTRATADO | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
COTAÇÃO | ARGAMASSA BARITADA | KG | 56.25 | 1.15 | 64.69
10511 | CIMENTO PORTLAND CPII-32, SACO DE 50KG | KG | 0.0426 | 24.95 | 1.06
TOTAL (C) |  |  |  |  | 65.75
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 90.84
ITEM: PS - 031 |  | UN: M3
COMPACTACAO MECANICA A 100% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTACAO URBANA
CÓDIGO SINAPI | MÃO DE OBRA | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.026087 | 14.37 | 0.37
TOTAL (A) |  |  |  |  | 0.37
CÓDIGO SINAPI | EQUIPAMENTO | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 C | CHP | 0.009565 | 178.41 | 1.71
5684 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.008696 | 86.41 | 0.75
5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.007826 | 30.4 | 0.24
5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.002957 | 132.28 | 0.39
5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.005739 | 43.55 | 0.25
96020 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017 | CHP | 0.003304 | 150 | 0.5
96021 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017 | CHI | 0.005391 | 26.76 | 0.14
TOTAL (B) |  |  |  |  | 3.98
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 4.35
ITEM: PS - 032 |  |  | UN: M3
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
CÓDIGO SINAPI | MÃO DE OBRA | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.74 | 14.37 | 10.63
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.493 | 17.76 | 8.76
TOTAL (A) |  |  |  |  | 19.39
CÓDIGO SINAPI | EQUIPAMENTO | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 0.12 | 1.59 | 0.19
90587 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 0.126 | 0.34 | 0.04
TOTAL (B) |  |  |  |  | 0.23
CÓDIGO SINAPI | MATERIAL/SUB-CONTRATADO | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
1527 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | 1.15 | 422.05 | 485.36
TOTAL (C) |  |  |  |  | 485.36
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 504.98
ITEM: PS - 033 |  | UN: M3
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
CÓDIGO SINAPI | MÃO DE OBRA | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.09 | 17.64 | 1.59
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.64 | 14.37 | 9.2
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.57 | 17.76 | 10.12
TOTAL (A) |  |  |  |  | 20.91
CÓDIGO SINAPI | EQUIPAMENTO | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 0.06 | 1.59 | 0.1
90587 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 0.13 | 0.34 | 0.04
TOTAL (B) |  |  |  |  | 0.14
CÓDIGO SINAPI | MATERIAL/SUB-CONTRATADO | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
1527 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | 1.1 | 422.05 | 464.26
TOTAL (C) |  |  |  |  | 464.26
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 485.31
ITEM: PS - 034 |  | UN: M2
LAJE PISO - PRE-MOLD H=12CM P/ 500KG/M2 / INCL VIGOTAS TG8, LAJOTAS, CAPA - 4CM DE CONCRETO 25MPA E ESCORAMENTO.
CÓDIGO SINAPI | MÃO DE OBRA | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.16 | 14.91 | 2.39
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.16 | 17.64 | 2.82
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 17.76 | 7.1
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.44 | 14.37 | 6.32
TOTAL (A) |  |  |  |  | 18.63
CÓDIGO SINAPI | MATERIAL/SUB-CONTRATADO | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
43059 | ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO | KG | 0.47 | 4.79 | 2.25
3737 | LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 350 KG/M2, VAO ATE 4,50 M (SEM COLOCACAO) | M2 | 1 | 57.94 | 57.94
4491 | PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 0.29 | 5.58 | 1.62
5061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | KG | 0.03 | 10.99 | 0.33
6189 | TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 0.17 | 8.76 | 1.49
1527 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | 0.04 | 422.05 | 16.88
TOTAL (C) |  |  |  |  | 80.51
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 99.14
ITEM: PS - 036 |  | UN: M3
REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO EM CAMADAS DE 20CM ( EM BECOS DE ATÉ 2,50M DE LARGURA EM FAVELAS)
CÓDIGO SINAPI | MÃO DE OBRA | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3 | 14.37 | 43.11
TOTAL (A) |  |  |  |  | 43.11
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 43.11
ITEM: PS - 037 |  | UN: UNIDADE
DISJUNTOR TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
CÓDIGO SINAPI | MÃO DE OBRA | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.541 | 20.91 | 11.31
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.541 | 16.16 | 8.74
TOTAL (A) |  |  |  |  | 20.05
CÓDIGO SINAPI | MATERIAL/SUB-CONTRATADO | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
1575 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 35 MM2, 12 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M6 | M | 3 | 2.05 | 6.15
2391 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 125A | M | 1 | 303.17 | 303.17
TOTAL (C) |  |  |  |  | 309.32
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 329.37
ITEM: PS - 038 |  | UN: M2
ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMINIO OU PLASTICA, APOIADA EM LAJE OU PAREDE
CÓDIGO SINAPI | MÃO DE OBRA | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.55 | 17.64 | 9.7
88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6 | 14.91 | 8.95
TOTAL (A) |  |  |  |  | 18.65
CÓDIGO SINAPI | MATERIAL/SUB-CONTRATADO | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
4006 | MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M3 | 0.0095 | 1682.44 | 15.98
5061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | UN | 0.065 | 10.99 | 0.71
TOTAL (C) |  |  |  |  | 16.69
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 35.34
ITEM: PS - 039 |  | UN: M2
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 160X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS
CÓDIGO SINAPI | MÃO DE OBRA | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.936 | 14.37 | 70.93
88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.92 | 18.84 | 55.01
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.016 | 17.76 | 35.8
TOTAL (A) |  |  |  |  | 161.74
CÓDIGO SINAPI | MATERIAL/SUB-CONTRATADO | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
10553 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 80 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA | UN | 2.6667 | 251.86 | 671.63
184 | BATENTE/ PORTAL/ ADUELA/ MARCO MACICO, E= *3* CM, L= *13* CM, *80 CM A 120* CM X *210* CM, EM PINUS/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES) | JG | 1.3333 | 73.88 | 98.51
2433 | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA CHATA, COM PARAFUSOS | UN | 6 | 6.08 | 36.48
20017 | GUARNICAO/ ALIZAR/ VISTA MACICA, E= *1* CM, L= *4,5* CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 6.3 | 3.38 | 21.29
35274 | PILAR DE MADEIRA NAO APARELHADA *10 X 10* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 0.24 | 21.39 | 5.13
20247 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | KG | 0.648 | 12.38 | 8.02
11058 | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 65 MM (2.1/2 ") | UN | 6 | 0.04 | 0.24
88627 | ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2014 | M2 | 0.0144 | 408.47 | 5.88
TOTAL (C) |  |  |  |  | 847.18
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 1008.92
ITEM: PS - 040 |  | UN: UNIDADE
FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS 2 FOLHAS, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR E FECHO DE EMBUTIR TIPO UNHA COM ALAVANCA DE LATAO CROMADO 22CM
CÓDIGO SINAPI | MÃO DE OBRA | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.8 | 18.84 | 33.91
88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.8 | 14.91 | 26.84
TOTAL (A) |  |  |  |  | 60.75
CÓDIGO SINAPI | MATERIAL/SUB-CONTRATADO | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
3108 | FECHO DE EMBUTIR, TIPO UNHA, COMANDO COM ALAVANCA, EM LATAO CROMADO, 22 CM, PARA PORTAS E JANELAS - INCLUI PARAFUSOS | UN | 2 | 24.06 | 48.12
3090 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA INTERNA, TIPO GORGES (CHAVE GRANDE), MAQUINA 40 MM, MACANETA ALAVANCA E ESPELHO EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCA MEDIO - COMPLETA | CJ | 1 | 34.68 | 34.68
TOTAL (C) |  |  |  |  | 82.8
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 143.55
ITEM: PS - 041 |  | UN: UNIDADE
FECHADURA BICO DE PAPAGAIO PARA PORTA DE CORRER INTERNA, CHAVE BIPARTIDA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO
CÓDIGO SINAPI | MÃO DE OBRA | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.8 | 18.84 | 15.07
88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.8 | 14.91 | 11.93
TOTAL (A) |  |  |  |  | 27
CÓDIGO SINAPI | MATERIAL/SUB-CONTRATADO | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
11482 | FECHADURA BICO DE PAPAGAIO, MAQUINA *45* MM, CROMADA, COM CHAVE TIPO GORGES BIPARTIDA, PARA PORTA DE CORRER INTERNA - COMPLETA | CJ | 1 | 47.08 | 47.08
TOTAL (C) |  |  |  |  | 47.08
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 74.08
ITEM: PS - 042 |  | UN: M2
AZULEIJO 20x40CM, COM ARGAMASSA COLANTE E JUNTAS A PRUMO
CÓDIGO SINAPI | MÃO DE OBRA | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.36 | 17.71 | 6.38
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.39 | 14.37 | 5.6
100303 | AUXILIAR DE AZULEJISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 14.19 | 3.55
TOTAL (A) |  |  |  |  | 15.53
CÓDIGO SINAPI | MATERIAL/SUB-CONTRATADO | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
COTAÇÃO | AZULEJO 20x40 CM | M2 | 1 | 32.3 | 32.3
1380 | CIMENTO BRNACO | KG | 0.25 | 2.92 | 0.73
1381 | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | KG | 4.5 | 0.65 | 2.93
TOTAL (C) |  |  |  |  | 35.96
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 51.49
ITEM: PS - 043 |  | UN: UNIDADE
PORTA DE CORRER 4 FOLHAS, DUAS FIXAS E DUAS DE CORRER - 3,00 x 2,10M , PARA VIDRO TEMPERADO 10MM FUMÊ EM ALUMINIO ANODIZADO, INCLUINDO COMPONENTES PARA INSTALAÇÃO E FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
CÓDIGO SINAPI | MÃO DE OBRA | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 23.25 | 14.37 | 334.1
88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 23.25 | 17.68 | 411.06
TOTAL (A) |  |  |  |  | 745.16
CÓDIGO SINAPI | MATERIAL/SUB-CONTRATADO | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
10502 | VIDRO TEMPERADO VERDE E = 10 MM, SEM COLOCACAO | M2 | 6.3 | 397.18 | 2502.23
COTAÇÃO | KIT DE COMPONENTES PARA PORTA DE ALUMINIO - ABRIR OU CORRER FIXO (Buchas, parafusos, roldanas, conj. chumbadores, cunhas de regulagem, batedores de roldanas, bate borracha e fechadura). | UN | 1.5 | 147.35 | 221.03
34360 | PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO (Trilho superior peso 0,528kg/m) | KG | 1.584 | 26.01 | 41.2
34360 | PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO (Trilho inferior peso 0,30kg/m) | KG | 0.9 | 26.01 | 23.41
34360 | PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO (Tipo capa peso 0,2146kg/m) | KG | 0.6438 | 26.01 | 16.75
34360 | PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO (Tipo cadeirinha peso 0,1317kg/m) | KG | 0.41485 | 26.01 | 10.79
34360 | PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO (Tipo transpasse peso 0,096kg/m) | KG | 0.288 | 26.01 | 7.49
34360 | PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO (Tipo cavalão peso 0,25kg/m) | KG | 1.575 | 26.01 | 40.97
TOTAL (C) |  |  |  |  | 2863.87
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 3609.03
ITEM: PS - 044 |  | UN: UNIDADE
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR AXIAL DE PAREDE DIÂMETRO 30CM.
CÓDIGO SINAPI | MÃO DE OBRA | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 18.38 | 18.38
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 14.37 | 28.74
TOTAL (A) |  |  |  |  | 47.12
CÓDIGO SINAPI | MATERIAL/SUB-CONTRATADO | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
COTAÇÃO | EXAUSTOR DE AR AXIAL BIV 30CM | UNI | 1 | 200 | 200
TOTAL (C) |  |  |  |  | 200
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 247.12
ITEM: PS - 045 |  | UN: UNIDADE
JANELA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA VENTILADA, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | UN |  |  | 29.09
CÓDIGO SINAPI | MÃO DE OBRA | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0306 | 17.76 | 0.54
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.01528 | 14.37 | 0.22
TOTAL (A) |  |  |  |  | 0.76
CÓDIGO SINAPI | MATERIAL/SUB-CONTRATADO | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
37585 | PORTINHOLA DE ABRIR EM ALUMINIO DE 60 X 80 CM, VENEZIANA VENTILADA 1 FOLHA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL | UN | 0.17 | 212.37 | 36.1
142 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS | 310ML | 0.070632 | 24.12 | 1.7
7568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 0.38533 | 0.43 | 0.17
36888 | GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, PARA 1 FACE | M | 1.2 | 7.6 | 9.12
TOTAL (C) |  |  |  |  | 47.09
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 47.85
ITEM: PS - 046 |  | UN: UNIDADE
JANELA MAXIM AR - 1,50 x 1,00M , PARA VIDRO TEMPERADO FUMÊ 8MM EM ALUMINIO ANODIZAD O, INCLUINDO COMPONENTES PARA INSTALAÇÃO HASTE E FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
CÓDIGO SINAPI | MÃO DE OBRA | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 12 | 14.37 | 172.44
88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 12 | 17.68 | 212.16
TOTAL (A) |  |  |  |  | 384.6
CÓDIGO SINAPI | MATERIAL/SUB-CONTRATADO | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
10503 | VIDRO TEMPERADO VERDE E = 8 MM, SEM COLOCACAO | M2 | 1.5 | 303.16 | 454.74
COTAÇÃO | KIT DE COMPONENTES PARA ESQUADRIAS EM ALUMINIO - MAXIM AR (Braço de reverção, Freios Buchas, parafusos, roldanas, conj. chumbadores, cunhas de regulagem, batedores de roldanas, bate borracha e fechadura). | UN | 1.5 | 187.9 | 281.85
39424 | PERFIL CANTONEIRA L, LISA, EM ACO, 25 X 30 MM, E = 0,5 MM, PARA ESTRUTURA DRYWALL | M | 6 | 2.24 | 13.44
TOTAL (C) |  |  |  |  | 750.03
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 1134.63
ITEM: PS - 047 |  | UN: M2
GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2
CÓDIGO SINAPI | MÃO DE OBRA | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.152 | 14.37 | 2.18
88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 9.9836 | 17.68 | 176.51
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.18084 | 17.76 | 3.21
TOTAL (A) |  |  |  |  | 181.9
CÓDIGO SINAPI | MATERIAL/SUB-CONTRATADO | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
7697 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/2", E = *3,25* MM, PESO *3,61* KG/M (NBR 5580) | M | 4.1656 | 29.74 | 123.88
88631 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014 | M3 | 0.00025 | 381.86 | 0.1
TOTAL (C) |  |  |  |  | 123.98
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 305.88
ITEM: PS - 048 |  | UN: CJ
POSTO DE TRANSFORMAÇÃO DE 150 KVA - 13.8KV/220-127V
CÓDIGO SINAPI | MÃO DE OBRA | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 17 | 18.38 | 312.46
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 16 | 14.33 | 229.28
88242 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6 | 14.37 | 86.22
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 14.37 | 114.96
TOTAL (A) |  |  |  |  | 742.92
CÓDIGO SINAPI | EQUIPAMENTO | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
89270 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014 | H | 5 | 42.48 | 212.4
TOTAL (B) |  |  |  |  | 212.4
CÓDIGO SINAPI | MATERIAL/SUB-CONTRATADO | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
92271 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015 | M2 | 0.88 | 32.42 | 28.53
94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 0.88 | 323.66 | 284.82
74157/4 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES | M3 | 0.88 | 96.64 | 85.04
87495 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 5.72 | 63.49 | 363.16
97892 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICO S MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_05/2018 | UN | 1 | 267.16 | 267.16
93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | M3 | 4.05 | 56.84 | 230.2
93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | 4.05 | 19.64 | 79.54
COTAÇÃO 05 | POSTE DE CONCRETO DT 11/1000 | UN | 1 | 3005 | 3005
COTAÇÃO 06 | POSTE DE CONCRETO DT 11/600 | UN | 1 | 2549 | 2549
COTAÇÃO 07 | CRUZETA DE CONCRETO ARMADO/CONSTRUPOSTES | UN | 3 | 85 | 255
COTAÇÃO 08 | MÃO FRANCESA 3/16X32X619mm- ROMAGNOLE | UN | 5 | 11.58 | 57.9
COTAÇÃO 09 | ISOLADOR ANCORAGEM POLIMERICO 15KV- BALESTRO | UN | 6 | 48.66 | 291.96
COTAÇÃO 10 | GANCHO OLHAL DE SUSPENSÃO - UBERABA (AEL) | UN | 6 | 13.75 | 82.5
COTAÇÃO 11 | OLHAL P/PARAFUSO - UBERABA (AEL) | UN | 6 | 14.44 | 86.64
COTAÇÃO 12 | MANILHA SAPATILHA - UBERABA (AEL) | UN | 6 | 17.82 | 106.92
COTAÇÃO 13 | ALÇA PRÉ FORMADA DISTRIBUIÇÃO 35MM CABO 2CA/CAA 2AWG - ONIX | UN | 2 | 23.48 | 46.96
COTAÇÃO 14 | ISOLADOR PILAR 13,8 KV ROSCA M16 - GERMER | UN | 3 | 77.12 | 231.36
COTAÇÃO 15 | LAÇO PRÉ FORMADO TOPO CB CA/CAA 2AWG 15KV-UTC 1103 - ONIX | UN | 3 | 6.39 | 19.17
COTAÇÃO 16 | ANEL DE AMARRAÇÃO PARA ESPAÇADOR 15 KV | UN | 15 | 6.39 | 95.85
COTAÇÃO 17 | BUCHA DE ALUMINIO 4" | UN | 1 | 9.35 | 9.35
COTAÇÃO 18 | CABO COBRE NU NORMATIZADO 50MM | UN | 47 | 28.83 | 1355.01
COTAÇÃO 19 | CAPA PROTETORA PARA CONECTOR CUNHA COM ESTRIBO | UN | 3 | 21.21 | 63.63
COTAÇÃO 20 | GRAMPO COBRE GTDU PARA PARA 1 CABO TIPO U | UN | 6 | 27.96 | 167.76
COTAÇÃO 21 | ESPAÇADOR LOSANGULAR POLIMERICO | UN | 15 | 24.45 | 366.75
COTAÇÃO 22 | ANEL DE AMARRAÇÃO PARA ESPAÇADOR 15kv | UN | 15 | 4.7 | 70.5
COTAÇÃO 23 | LUVA ZINCADA LEVE 4'' - ZETONE | UN | 1 | 13.94 | 13.94
COTAÇÃO 24 | CHAVE XS 15KV-300A-10KA REF: MZ-89021 - MAURIZIO | UN | 3 | 295.53 | 886.59
COTAÇÃO 25 | CONECTOR CUNHA AL 35MM 2CA COM ESTRIBO-COD CAEN 103 - INTELLI | UN | 6 | 33.45 | 200.7
COTAÇÃO 26 | GRAMPO LINHA VIVA REF:95.151 GLV-68A 6X120 - ONIX | UN | 6 | 27.96 | 167.76
COTAÇÃO 27 | CABO DE ALUMINIO PROTEGIDO 50MM 15KV | MTS | 340 | 7.26 | 2468.4
COTAÇÃO 28 | PERFUL U 15KV- VICENTINOS | UN | 1 | 101.28 | 101.28
COTAÇÃO 29 | PARAFUSO MAQUINA 100MM X M16 - ROMAGNOLE | UN | 2 | 7.77 | 15.54
COTAÇÃO 30 | PARAFUSO MAQUINA 125MM X M16 - ROMAGNOLE | UN | 6 | 6.04 | 36.24
COTAÇÃO 31 | PARAFUSO MAQUINA 200MM X M16 - ROMAGNOLE | UN | 5 | 10.14 | 50.7
96985 | PARAFUSO MAQUINA 250MM X M16 - ROMAGNOLE | UN | 5 | 14.87 | 74.35
COTAÇÃO 32 | PARAFUSO MAQUINA 300MM X M16 - ROMAGNOLE | UN | 2 | 14.87 | 29.74
COTAÇÃO 33 | PINO AUTO TRAVANTE 169 X 16MM - ROMAGNOLE | UN | 3 | 10.62 | 31.86
COTAÇÃO 34 | ARRUELA QUADRADA 38 X 03 X 18 - UBERABA (AEL) | UN | 20 | 0.88 | 17.6
COTAÇÃO 35 | CONECTOR DERIV. CUNHA (AL) TIPO VLL CADC101(CN13-VM) INCESA | UN | 6 | 33.45 | 200.7
COTAÇÃO 36 | TRAFO TRIFÁSICO 150KVA - 13,8KV - 220/127V - TRAEL/ROMAGNO | UN | 1 | 14000 | 14000
COTAÇÃO 37 | PARA RAIO POLIMÉRICO 13,8KV 10 KA UN C/FERRAGENS - BALESTRO | UN | 6 | 211.23 | 1267.38
COTAÇÃO 38 | ELO FUSIVEL 1H - 500MM² | UN | 3 | 3 | 9
COTAÇÃO 39 | PROTETOR DE BUCHA 15/35KV PARA TRAFO | UN | 3 | 20.02 | 60.06
COTAÇÃO 40 | FIXADOR PARA PERFIL U | UN | 1 | 19.01 | 19.01
COTAÇÃO 41 | SAPATILHA PARA CABO DE AÇO- KONESUL | UN | 2 | 2.95 | 5.9
COTAÇÃO 42 | SUPORTE DT P/ FIXAÇÃO DE TRAFO 210 X 115 X 5/16 | UN | 1 | 147.72 | 147.72
COTAÇÃO 43 | SUPORTE DT P/ FIXAÇÃO DE TRAFO 230 X 125 X5/16 | UN | 1 | 147.72 | 147.72
COTAÇÃO 44 | HASTE P/ATERRAMENTO 5/8 X 2,40MT S/ROSCA BAIXA CAMADA 12,7MM | UN | 15 | 55.89 | 838.35
COTAÇÃO 45 | CONECTOR P/ HASTE TERRA REFORÇADO TH-58 - INTELLI | UN | 15 | 45.49 | 682.35
COTAÇÃO 46 | CAIXA DE MEDIÇÃO INDIRETA + TC + DISJUNTOR (PADRÃO ENERGISA | UN | 1 | 1029 | 1029
COTAÇÃO 47 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 300/600A, TIPO JXD/ICC-40KA | UN | 1 | 999 | 999
COTAÇÃO 48 | CORDOALHA DE AÇO GALVANIZADO 1/4" ( 6,4 MM² ) - INTELLI | MTS | 26 | 10.03 | 260.78
COTAÇÃO 49 | ELETRODUTO PVC RIGIDO 1/2 X 3M - MAXIDUTOS | BR | 3 | 4.18 | 12.54
COTAÇÃO 50 | CABO ALUMINIO XLPE 35MM 15KV - CINZA - NEO ALUMINIO | MTS | 26 | 5.2 | 135.2
COTAÇÃO 51 | TUBO ZINCADO LEVE 4" X 3 MTS - 5030002400917 - ZETONE | BR | 3 | 172.53 | 517.59
COTAÇÃO 52 | CABEÇOTE DE ALUMINIO 4" REF:72.063 (CAC608) - ONIX | UN | 1 | 32.94 | 32.94
COTAÇÃO 53 | CURVA ZINCADA LEVE 4'' - ZETONE | UN | 1 | 31.93 | 31.93
COTAÇÃO 54 | LUVA ZINCADA LEVE 4'' - ZETONE | UN | 1 | 17.14 | 17.14
COTAÇÃO 55 | FITA DE AÇO INOX - LISA - 3/4" X 0,5 X 30MT - TELECRIS | UN | 2 | 74.62 | 149.24
COTAÇÃO 56 | CABO FLEX 185MM 1KV PRETO - SIL | MTS | 27 | 95.6 | 2581.2
COTAÇÃO 57 | CABO FLEX 95MM 1KV PRETO - IBERICA | MTS | 9 | 53.92 | 485.28
COTAÇÃO 58 | TERMINAL DE COMPRESSAO 185MM REF - TC1731 - DECORLUX | UN | 15 | 11.35 | 170.25
COTAÇÃO 59 | TERMINAL DE COMPRESSAO 185MM REF - TC1731 - DECORLUX | UN | 15 | 11.35 | 170.25
COTAÇÃO 60 | TERMINAL DE COMPRESSAO TF-95 REF:13059 - INTELLI | UN | 5 | 7.19 | 35.95
TOTAL (C) |  |  |  |  | 38300.89
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 39256.21
ITEM: PS - 049 |  | UN: CJ
INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, AEREA, TRIFASICA, EM POSTE CONCRETO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO MEDIDOR
CÓDIGO SINAPI | MÃO DE OBRA | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 17.27 | 138.16
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 14.37 | 114.96
TOTAL (A) |  |  |  |  | 253.12
CÓDIGO SINAPI | MATERIAL/SUB-CONTRATADO | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
406 | FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M) | UN | 0.13 | 1.75 | 0.23
39210 | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO | UN | 2 | 0.63 | 1.26
39176 | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO | UN | 2 | 0.85 | 1.7
4346 | PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA | CJ | 2 | 7.03 | 14.06
420 | CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA FIXACAO DE CAIXA MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS | UN | 1 | 20.31 | 20.31
857 | CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO | KG | 0.43 | 45.05 | 19.37
2685 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA | M | 6 | 3.81 | 22.86
979 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2 | M | 30 | 9.12 | 273.6
3398 | ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO | UN | 1 | 4.01 | 4.01
3379 | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | UN | 1 | 34.88 | 34.88
1892 | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO | UN | 4 | 1.18 | 4.72
2392 | DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO MAXIMA DE 415 V | UN | 1 | 68.8 | 68.8
1062 | CAIXA INTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | 1 | 160 | 160
100578 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 1 | 267.17 | 267.17
5038 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T, TIPO D, 200 KG, H = 9 M (NBR 8451) | UN | 1 | 436.84 | 436.84
TOTAL (C) |  |  |  |  | 1329.81
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 1582.93
ITEM: PS - 050 |  | UN: UNIDADE
LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO
CÓDIGO SINAPI | MÃO DE OBRA | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 13.12 | 52.48
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 16.7 | 133.6
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 17.11 | 136.88
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8.12 | 14.37 | 116.68
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 16.99 | 135.92
TOTAL (A) |  |  |  |  | 575.56
CÓDIGO SINAPI | EQUIPAMENTO | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
90586 | VIBRADOR DE IMERSAO C/ MOTOR ELETRICO 2HP MONOFASICO QUALQUER DIAM C/ MANGOTE | CHP | 0.0105 | 1.45 | 0.02
TOTAL (B) |  |  |  |  | 0.02
CÓDIGO SINAPI | MATERIAL/SUB-CONTRATADO | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
20247 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | KG | 1 | 13.34 | 13.34
9836 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | M | 5 | 8.64 | 43.2
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.0189 | 77 | 1.46
12774 | HIDROMETRO UNIJATO, VAZAO MAXIMA DE 5,0 M3/H, DE 3/4" | UN | 1 | 112.49 | 112.49
6189 | TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA | M | 8 | 12.18 | 97.44
9868 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 30 | 2.55 | 76.5
4425 | VIGA DE MADEIRA NAO APARELHADA 6 X 12 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 25 | 15.49 | 387.25
7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM | UN | 30 | 0.18 | 5.4
34636 | CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA | UN | 1 | 320 | 320
TOTAL (C) |  |  |  |  | 1057.08
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 1632.66
ITEM: PS - 051 |  | UN: UNIDADE
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO
CÓDIGO SINAPI | MÃO DE OBRA | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.33 | 13.87 | 4.58
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.33 | 17.79 | 5.87
TOTAL (A) |  |  |  |  | 10.45
CÓDIGO SINAPI | MATERIAL/SUB-CONTRATADO | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
301 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | UN | 2 | 3.3 | 6.6
3659 | JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 9.96 | 9.96
20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | UN | 0.092 | 29.27 | 2.69
TOTAL (C) |  |  |  |  | 19.25
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 29.7
ITEM: PS - 052 |  | UN: UNIDADE
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO
CÓDIGO SINAPI | MÃO DE OBRA | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.33 | 17.79 | 5.87
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.33 | 13.87 | 4.58
TOTAL (A) |  |  |  |  | 10.45
CÓDIGO SINAPI | MATERIAL/SUB-CONTRATADO | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
301 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | UN | 2 | 3.3 | 6.6
20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | UN | 0.092 | 29.27 | 2.69
11655 | TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 9.34 | 9.34
TOTAL (C) |  |  |  |  | 18.63
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 29.08
ITEM: PS - 053 |  | UN: UNIDADE
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
CÓDIGO SINAPI | MÃO DE OBRA | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.144 | 17.79 | 2.56
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.144 | 13.87 | 2
TOTAL (A) |  |  |  |  | 4.56
CÓDIGO SINAPI | MATERIAL/SUB-CONTRATADO | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | UN | 0.026 | 79.94 | 2.08
7129 | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 6.38 | 6.38
20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.033 | 69.42 | 2.29
38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0.036 | 1.86 | 0.07
TOTAL (C) |  |  |  |  | 10.82
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 15.38
ITEM: PS - 054 |  | UN: UNIDADE
SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACIÇO DIAMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,60M E ESPESSURA 10CM
CÓDIGO SINAPI | MÃO DE OBRA | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.979 | 17.68 | 17.31
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 11.639 | 17.76 | 206.71
88313 | POCEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 22.552 | 13.01 | 293.4
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 16.435 | 14.37 | 236.17
TOTAL (A) |  |  |  |  | 753.59
CÓDIGO SINAPI | EQUIPAMENTO | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
88830 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 | CHP | 0.144 | 1.54 | 0.22
TOTAL (A) |  |  |  |  | 0.22
CÓDIGO SINAPI | MATERIAL/SUB-CONTRATADO | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
33 | ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO | KG | 14.074 | 5.37 | 75.58
337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.245 | 8.62 | 2.11
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.259 | 56.25 | 14.57
1106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | KG | 11.948 | 0.56 | 6.69
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 70.859 | 0.49 | 34.72
4718 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0.352 | 63.77 | 22.45
4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0.042 | 63.77 | 2.68
7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM | UN | 1443 | 0.33 | 476.19
TOTAL (C) |  |  |  |  | 634.99
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 1388.8
ITEM: PS - 055 |  | UN: UNIDADE
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
CÓDIGO SINAPI | MÃO DE OBRA | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.38 | 17.79 | 6.76
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.38 | 13.87 | 5.27
TOTAL (A) |  |  |  |  | 12.03
CÓDIGO SINAPI | MATERIAL/SUB-CONTRATADO | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | UN | 0.0148 | 79.94 | 1.18
297 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR 5688) | UN | 1 | 2.63 | 2.63
11712 | CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA (NBR 5688) | UN | 1 | 26.99 | 26.99
20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | UN | 0.03 | 29.27 | 0.88
20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.0225 | 69.42 | 1.56
38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0.057 | 1.86 | 0.11
TOTAL (C) |  |  |  |  | 33.35
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 45.38
ITEM: PS - 056 |  | UN: KG
FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA, COM UTILIZAÇÃO DE PERFIS EM AÇO ASTM A36
CÓDIGO SINAPI | MÃO DE OBRA | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.02 | 17.68 | 0.35
88251 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.02 | 14.43 | 0.29
88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.003 | 18.88 | 0.06
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.003 | 14.37 | 0.04
88240 | AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.04 | 10.65 | 0.43
88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.04 | 17.98 | 0.72
TOTAL (A) |  |  |  |  | 1.89
CÓDIGO SINAPI | MATERIAL/SUB-CONTRATADO | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
40598 | PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) SIMPLES DE ACO LAMINADO, GALVANIZADO, ASTM A36, 127 X 50 MM, E= 3 MM | KG | 0.525 | 5.66 | 2.97
549 | BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA, 2" X 1/2" (L X E), 5,06 KG/M | M | 0.1037 | 30.1 | 3.12
7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L | 0.0025 | 24.03 | 0.06
10997 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | KG | 0.013 | 13.77 | 0.18
5318 | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | L | 0.0003 | 11.95 | 0
TOTAL (C) |  |  |  |  | 6.33
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 8.22
ITEM: PS - 057 |  | UN: UNIDADE
DISJUNTOR MONOPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
CÓDIGO SINAPI | MÃO DE OBRA | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.541 | 20.91 | 11.31
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.541 | 16.16 | 8.74
TOTAL (A) |  |  |  |  | 20.05
CÓDIGO SINAPI | MATERIAL/SUB-CONTRATADO | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
1575 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 12 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M6 | M | 1 | 0.66 | 0.66
2391 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATÉ 32A | M | 1 | 7.91 | 7.91
TOTAL (C) |  |  |  |  | 8.57
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 28.62
ITEM: PS - 058 |  | UN: M2
LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | UN |  |  | 29.09
CÓDIGO SINAPI | MÃO DE OBRA | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.003 | 14.37 | 0.04
TOTAL (A) |  |  |  |  | 0.04
CÓDIGO SINAPI | EQUIPAMENTO | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.003 | 132.28 | 0.4
TOTAL (B) |  |  |  |  | 0.4
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 0.44
ITEM: PS - 059 |  | UN: M2
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | UN |  |  | 29.09
CÓDIGO SINAPI | MÃO DE OBRA | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
88253 | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0025 | 8.98 | 0.02
88288 | NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0025 | 10.3 | 0.03
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0075 | 14.37 | 0.11
88597 | DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.002 | 20.3 | 0.04
88253 | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0025 | 8.98 | 0.02
TOTAL (A) |  |  |  |  | 0.22
CÓDIGO SINAPI | EQUIPAMENTO | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
6204 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 0.002886 | 7.86 | 0.02
92145 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015 | CHP | 0.001 | 50.54 | 0.05
TOTAL (B) |  |  |  |  | 0.07
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 0.29
ITEM: PS - 060 |  | UN: KG
COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG)
CÓDIGO SINAPI | MÃO DE OBRA | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 14.37 | 3.59
TOTAL (A) |  |  |  |  | 3.59
CÓDIGO SINAPI | MATERIAL/SUB-CONTRATADO | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
91277 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | L | 0.125 | 7.65 | 0.96
TOTAL (C) |  |  |  |  | 0.96
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 4.55
ITEM: PS - 061 |  | UN: UNIDADE
DISJUNTOR TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
CÓDIGO SINAPI | MÃO DE OBRA | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.541 | 20.91 | 11.31
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.541 | 16.16 | 8.74
TOTAL (A) |  |  |  |  | 20.05
CÓDIGO SINAPI | MATERIAL/SUB-CONTRATADO | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
1575 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, 12 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M8 | M | 3 | 1.82 | 5.46
COTAÇÃO | DISJUNTOR TRIPOLAR 100A | M | 1 | 99.42 | 99.42
TOTAL (C) |  |  |  |  | 104.88
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 124.93
ITEM: PS - 062 |  | UN: UNIDADE
DISJUNTOR TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
CÓDIGO SINAPI | MÃO DE OBRA | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.541 | 20.91 | 11.31
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.541 | 16.16 | 8.74
TOTAL (A) |  |  |  |  | 20.05
CÓDIGO SINAPI | MATERIAL/SUB-CONTRATADO | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
1575 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 70 MM2, 12 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M10 | M | 3 | 4.43 | 13.29
COTAÇÃO | DISJUNTOR TRIPOLAR 200A | M | 1 | 300 | 300
TOTAL (C) |  |  |  |  | 313.29
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 333.34
ITEM: PS - 063 |  | UN: UNIDADE
DISJUNTOR TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 400A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
CÓDIGO SINAPI | MÃO DE OBRA | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.541 | 20.91 | 11.31
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.541 | 16.16 | 8.74
TOTAL (A) |  |  |  |  | 20.05
CÓDIGO SINAPI | MATERIAL/SUB-CONTRATADO | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
1575 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 95 MM2, 12 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M10 | M | 6 | 5.46 | 32.76
2391 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 400 A / 600 V, TIPO JXD / ICC - 40 KA | M | 1 | 1110.33 | 1110.33
TOTAL (C) |  |  |  |  | 1143.09
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 1163.14
ITEM: PS - 064 |  | UN: UNIDADE
DISJUNTOR TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
CÓDIGO SINAPI | MÃO DE OBRA | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.541 | 20.91 | 11.31
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.541 | 16.16 | 8.74
TOTAL (A) |  |  |  |  | 20.05
CÓDIGO SINAPI | MATERIAL/SUB-CONTRATADO | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
1575 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 12 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M6 | M | 3 | 1.1 | 3.3
2391 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATÉ 50A | M | 1 | 55.58 | 55.58
TOTAL (C) |  |  |  |  | 58.88
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 78.93
ITEM: PS - 065 |  | UN: UNIDADE
DISJUNTOR TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 70A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
CÓDIGO SINAPI | MÃO DE OBRA | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.541 | 20.91 | 11.31
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.541 | 16.16 | 8.74
TOTAL (A) |  |  |  |  | 20.05
CÓDIGO SINAPI | MATERIAL/SUB-CONTRATADO | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
1575 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 12 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M6 | M | 3 | 1.1 | 3.3
2391 | DISJUNTOR TIPO DIN, TRIPOLAR DE 70A | M | 1 | 99.4 | 99.4
TOTAL (C) |  |  |  |  | 102.7
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 122.75
ITEM: PS - 066 |  | UN: UNIDADE
EMBUTIDO EASYLED 11,2 X 11,2 CM 10W 4.5K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
CÓDIGO SINAPI | MÃO DE OBRA | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3551 | 18.38 | 6.53
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.148 | 14.33 | 2.12
TOTAL (A) |  |  |  |  | 8.65
CÓDIGO SINAPI | MATERIAL/SUB-CONTRATADO | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
2391 | EMBUTIDO EASYLED 11,2 X 11,2 CM 10W 4.5K - LUMINÁRIA E LÂMPADA | M | 1 | 17.32 | 17.32
TOTAL (C) |  |  |  |  | 17.32
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 25.97
ITEM: PS - 067 |  | UN: UNIDADE
REFLETOR LED SUPER SLIM BIVOLT 150W 5.500 K - LUMINÁRIA PÚBLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
CÓDIGO SINAPI | MÃO DE OBRA | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4165 | 18.38 | 7.66
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1735 | 14.33 | 2.49
TOTAL (A) |  |  |  |  | 10.15
CÓDIGO SINAPI | MATERIAL/SUB-CONTRATADO | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
2391 | REFLETOR LED SUPER SLIM BIVOLT 150W | M | 1 | 223.81 | 223.81
TOTAL (C) |  |  |  |  | 223.81
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 233.96
ITEM: PS - 068 |  | UN: UNIDADE
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE 45 KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
CÓDIGO SINAPI | MÃO DE OBRA | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.541 | 20.91 | 11.31
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.541 | 16.16 | 8.74
TOTAL (A) |  |  |  |  | 20.05
CÓDIGO SINAPI | MATERIAL/SUB-CONTRATADO | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
1575 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 12 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M6 | M | 3 | 0.66 | 1.98
2391 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE 45 KA | M | 1 | 85.22 | 85.22
TOTAL (C) |  |  |  |  | 87.2
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 107.25
ITEM: PS - 069 |  | UN: UNIDADE
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE 20 KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
CÓDIGO SINAPI | MÃO DE OBRA | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.541 | 20.91 | 11.31
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.541 | 16.16 | 8.74
TOTAL (A) |  |  |  |  | 20.05
CÓDIGO SINAPI | MATERIAL/SUB-CONTRATADO | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
1575 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 12 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M6 | M | 3 | 0.66 | 1.98
2391 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE 20 KA | M | 1 | 59.22 | 59.22
TOTAL (C) |  |  |  |  | 61.2
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 81.25
ITEM: PS - 070 |  | UN: CJ
PAINEL MODULAR COMPLETO 1700 X 600 X 400 MM C/ 1 PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
CÓDIGO SINAPI | MÃO DE OBRA | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 18.38 | 36.76
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 14.33 | 28.66
TOTAL (A) |  |  |  |  | 65.42
CÓDIGO SINAPI | MATERIAL/SUB-CONTRATADO | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
COTAÇÃO | TRILHO DIN LISO BARRA 1 METRO | M | 2 | 12.37 | 24.74
COTAÇÃO | ISOLADOR EPOXI 30X40 | UN | 8 | 6.07 | 48.56
COTAÇÃO | BARRAMENTO DE COBRE 1" x 3/8" - cm | CM | 300 | 2.35 | 705
COTAÇÃO | PLACA DE ACRILICO 1 M X 1 M | UM | 1 | 390.86 | 390.86
COTAÇÃO | PARAFUSO COM PORCA E ARRUELA - 1/4" X 3.5 | UN | 50 | 2.76 | 138
COTAÇÃO | PAINEL MODULAR 1700x600x400 mm - 1 PORTA | UN | 1 | 3290 | 3290
TOTAL (C) |  |  |  |  | 4597.16
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 4662.58
ITEM: PS - 072 |  | UN: M2
ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM
CÓDIGO SINAPI | MÃO DE OBRA | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.06 | 14.37 | 0.86
88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.03 | 17.68 | 0.53
TOTAL (A) |  |  |  |  | 1.39
CÓDIGO SINAPI | MATERIAL/SUB-CONTRATADO | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.015 | 12.23 | 0.18
21141 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM | M2 | 1.03 | 9.65 | 9.94
TOTAL (C) |  |  |  |  | 10.12
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 11.51
ITEM: PS - 073 |  | UN: M2
PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO).
CÓDIGO SINAPI | MÃO DE OBRA | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.11 | 14.37 | 1.58
88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.21 | 18.88 | 3.96
TOTAL (A) |  |  |  |  | 5.54
CÓDIGO SINAPI | MATERIAL/SUB-CONTRATADO | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L | 0.132 | 24.03 | 3.17
7288 | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO | L | 0.176 | 26.22 | 4.61
5320 | REMOVEDOR DE TINTA OLEO/ESMALTE VERNIZ | L | 0.044 | 32.13 | 1.41
3768 | LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 | UN | 0.55 | 2.56 | 1.41
TOTAL (C) |  |  |  |  | 10.6
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 16.14
ITEM: PS - 074 |  | UN: UM
REGISTRO/VALVULA GLOBO ANGULAR 45 GRAUS EM LATAO PARA HIDRANTES DE INCÊNDIO PREDIAL DN 2.1/2, COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI - FORNECIMENTO E INSTALACAO
CÓDIGO SINAPI | MÃO DE OBRA | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.82 | 13.87 | 39.11
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.15 | 17.79 | 20.46
TOTAL (A) |  |  |  |  | 59.57
CÓDIGO SINAPI | MATERIAL/SUB-CONTRATADO | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
10904 | REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 OS | UN | 1 | 119.5 | 119.5
3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | UN | 0.115 | 4.48 | 0.52
TOTAL (C) |  |  |  |  | 120.02
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 179.59
ITEM: PS - 075 |  | UN: UM
DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=50MM(2") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXOES
CÓDIGO SINAPI | MÃO DE OBRA | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 14.33 | 7.17
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 18.38 | 9.19
TOTAL (A) |  |  |  |  | 16.36
CÓDIGO SINAPI | MATERIAL/SUB-CONTRATADO | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
2446 | ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 2", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | UN | 1 | 5.21 | 5.21
TOTAL (C) |  |  |  |  | 5.21
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 21.57
ITEM: PS - 076 |  | UN: UNI
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E CUNHA DE FIXACAO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
CÓDIGO SINAPI | MÃO DE OBRA | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 14.33 | 3.58
TOTAL (A) |  |  |  |  | 3.58
CÓDIGO SINAPI | MATERIAL/SUB-CONTRATADO | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
39129 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E CUNHA DE FIXACAO | 1 | 1 | 1.49 | 1.49
TOTAL (C) |  |  |  |  | 1.49
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 5.07
ITEM: PS - 077 |  | UN: UNI
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXACAO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
CÓDIGO SINAPI | MÃO DE OBRA | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 14.33 | 3.58
TOTAL (A) |  |  |  |  | 3.58
CÓDIGO SINAPI | MATERIAL/SUB-CONTRATADO | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
39128 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXACAO | 1 | 1 | 1.39 | 1.39
TOTAL (C) |  |  |  |  | 1.39
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 4.97
ITEM: PS - 078 |  | UN: UNI
BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 85 X 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
CÓDIGO SINAPI | MÃO DE OBRA | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.13724 | 13.87 | 1.9
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.13724 | 17.79 | 2.44
TOTAL (A) |  |  |  |  | 4.34
CÓDIGO SINAPI | MATERIAL/SUB-CONTRATADO | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | UN | 0.034309 | 79.94 | 2.74
20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.041934 | 69.42 | 2.91
830 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 85 X 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 9.59 | 9.59
38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0.045745 | 1.86 | 0.09
TOTAL (C) |  |  |  |  | 15.33
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 19.67
ITEM: PS - 079 |  | UN: UNI
BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 75 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
CÓDIGO SINAPI | MÃO DE OBRA | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.080727 | 13.87 | 1.12
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.080727 | 17.79 | 1.44
TOTAL (A) |  |  |  |  | 2.56
CÓDIGO SINAPI | MATERIAL/SUB-CONTRATADO | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | UN | 0.020182 | 79.94 | 1.61
20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.024667 | 69.42 | 1.71
821 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 75 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 11.95 | 11.95
38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0.026909 | 1.86 | 0.05
TOTAL (C) |  |  |  |  | 15.32
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 17.88
ITEM: PS - 099 |  | UN: M
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
CÓDIGO SINAPI | MÃO DE OBRA | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.176 | 13.87 | 2.44
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.176 | 17.79 | 3.13
TOTAL (A) |  |  |  |  | 5.57
CÓDIGO SINAPI | MATERIAL/SUB-CONTRATADO | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | UN | 0.047 | 79.94 | 3.76
20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.06 | 69.42 | 4.17
3525 | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 55.6 | 55.6
38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0.039 | 1.86 | 0.07
TOTAL (C) |  |  |  |  | 63.6
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 69.17
ITEM: PS - 099 |  | UN: UNI
HIDRÔMETRO DN 1", 10 M³/H  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016
CÓDIGO SINAPI | MÃO DE OBRA | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.9092 | 13.87 | 12.61
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.9092 | 17.79 | 16.17
TOTAL (A) |  |  |  |  | 28.78
CÓDIGO SINAPI | MATERIAL/SUB-CONTRATADO | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | 0.0318 | 16.52 | 0.53
12770 | HIDROMETRO MULTIJATO, VAZAO MAXIMA DE 10,0 M3/H, DE 1" | UN | 1 | 443.74 | 443.74
TOTAL (C) |  |  |  |  | 444.27
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 473.05
ITEM: PS - 100 |  | UN: UNI
QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO
CÓDIGO SINAPI | MÃO DE OBRA | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5 | 18.38 | 27.57
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5 | 14.33 | 21.5
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5 | 17.76 | 26.64
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5 | 14.37 | 21.56
TOTAL (A) |  |  |  |  | 97.27
CÓDIGO SINAPI | MATERIAL/SUB-CONTRATADO | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
100560 | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 76.47 | 76.47
87367 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | UN | 0.0005 | 432.03 | 0.22
11250 | CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 20X20X *12*CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | 1 | 45.84 | 45.84
TOTAL (C) |  |  |  |  | 122.53
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 219.8
ITEM: PS - 101 |  | UN: M
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 100 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
CÓDIGO SINAPI | MÃO DE OBRA | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.171 | 18.38 | 3.14
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.171 | 14.33 | 2.45
TOTAL (A) |  |  |  |  | 5.59
CÓDIGO SINAPI | MATERIAL/SUB-CONTRATADO | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
2683 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 4 ", SEM LUVA | M | 1.1 | 26.29 | 28.92
TOTAL (C) |  |  |  |  | 28.92
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 34.51
ITEM: PS - 102 |  | UN: M
CABO TELEFONICO CTP-APL-50, 10 PARES (USO EXTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO
CÓDIGO SINAPI | MÃO DE OBRA | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.085 | 18.38 | 1.56
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.085 | 14.33 | 1.22
TOTAL (A) |  |  |  |  | 2.78
CÓDIGO SINAPI | MATERIAL/SUB-CONTRATADO | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
11916 | CABO TELEFONICO CTP - APL - 50, 10 PARES, USO EXTERNO | M | 1 | 10.95 | 10.95
TOTAL (C) |  |  |  |  | 10.95
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 13.73
ITEM: PS - 103 |  | UN: UN
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 3 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016
CÓDIGO SINAPI | MÃO DE OBRA | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2125 | 17.79 | 3.78
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2125 | 13.87 | 2.95
TOTAL (A) |  |  |  |  | 6.73
CÓDIGO SINAPI | MATERIAL/SUB-CONTRATADO | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
102 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 85 MM X 3", PARA AGUA FRIA | UN | 1 | 20.43 | 20.43
20080 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR | UN | 0.10625 | 25.37 | 2.7
20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.026563 | 69.42 | 1.84
38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0.02125 | 1.86 | 0.04
TOTAL (C) |  |  |  |  | 25.01
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 31.74
ITEM: PS - 104 |  | UN: UNI
PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO
CÓDIGO SINAPI | MÃO DE OBRA | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6 | 17.76 | 10.66
TOTAL (A) |  |  |  |  | 10.66
CÓDIGO SINAPI | MATERIAL/SUB-CONTRATADO | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
37400 | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO | UN | 1 | 42.21 | 42.21
TOTAL (C) |  |  |  |  | 42.21
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 52.87
ITEM: PS - 105 |  | UN: UNI
TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO
CÓDIGO SINAPI | MÃO DE OBRA | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6 | 17.76 | 10.66
TOTAL (A) |  |  |  |  | 10.66
CÓDIGO SINAPI | MATERIAL/SUB-CONTRATADO | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
37401 | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | UN | 1 | 42.21 | 42.21
TOTAL (C) |  |  |  |  | 42.21
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 52.87
ITEM: PS - 106 |  | UN: UNI
ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL
CÓDIGO SINAPI | MÃO DE OBRA | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 14.37 | 14.37
TOTAL (A) |  |  |  |  | 14.37
CÓDIGO SINAPI | MATERIAL/SUB-CONTRATADO | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
377 | ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL | UN | 1 | 26.3 | 26.3
TOTAL (C) |  |  |  |  | 26.3
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 40.67
ITEM: PS - 107 |  | UN: UNI
TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
CÓDIGO SINAPI | MÃO DE OBRA | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.08 | 14.37 | 1.15
TOTAL (A) |  |  |  |  | 1.15
CÓDIGO SINAPI | MATERIAL/SUB-CONTRATADO | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
39319 | TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 4.2 | 4.2
TOTAL (C) |  |  |  |  | 4.2
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 5.35
ITEM: PS - 108 |  | UN: M
PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM PARA SUPORTE DE ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200 OU 400 MM E ALTURA 50 MM. AF_07/2017
CÓDIGO SINAPI | MÃO DE OBRA | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.023 | 13.87 | 0.32
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARESS | H | 0.161 | 17.79 | 2.86
TOTAL (A) |  |  |  |  | 3.18
CÓDIGO SINAPI | MATERIAL/SUB-CONTRATADO | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
11267 | ARRUELA REDONDA DE LATAO, DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, ESPESSURA = 2,5 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM | UN | 4 | 5.26 | 21.04
11976 | CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM | UN | 1.333 | 0.83 | 1.11
39996 | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) | M | 0.467 | 2.39 | 1.12
39997 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | UN | 4 | 0.21 | 0.84
COTAÇÃO 105 | ELETROCALHA PERFURADA TIPO C 100X100mm CHAPA 18 | UN | 1 | 71.6 | 71.6
TOTAL (C) |  |  |  |  | 95.71
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 98.89
ITEM: PS - 109 |  | UN: UNIDADE
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 4" E CUNHA DE FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
CÓDIGO SINAPI | MÃO DE OBRA | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.08 | 18.38 | 1.47
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.08 | 14.33 | 1.15
TOTAL (A) |  |  |  |  | 2.62
CÓDIGO SINAPI | MATERIAL/SUB-CONTRATADO | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
39126 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 4" E CUNHA DE FIXACAO | M | 1 | 6.27 | 6.27
TOTAL (C) |  |  |  |  | 6.27
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 8.89
ITEM: PS - 110 |  | UN: UNIDADE
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
CÓDIGO SINAPI | MÃO DE OBRA | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.08 | 18.38 | 1.47
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.08 | 14.33 | 1.15
TOTAL (A) |  |  |  |  | 2.62
CÓDIGO SINAPI | MATERIAL/SUB-CONTRATADO | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
39128 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXACAO | M | 1 | 1.39 | 1.39
TOTAL (C) |  |  |  |  | 1.39
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 4.01
ITEM: PS - 111 |  | UN: UNIDADE
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2 1/2" E CUNHA DE FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
CÓDIGO SINAPI | MÃO DE OBRA | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.08 | 18.38 | 1.47
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.08 | 14.33 | 1.15
TOTAL (A) |  |  |  |  | 2.62
CÓDIGO SINAPI | MATERIAL/SUB-CONTRATADO | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
39133 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2 1/2" E CUNHA DE FIXACAO | M | 1 | 3.48 | 3.48
TOTAL (C) |  |  |  |  | 3.48
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 6.1
ITEM: PS - 112 |  | UN: UNIDADE
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E CUNHA DE FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
CÓDIGO SINAPI | MÃO DE OBRA | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.08 | 18.38 | 1.47
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.08 | 14.33 | 1.15
TOTAL (A) |  |  |  |  | 2.62
CÓDIGO SINAPI | MATERIAL/SUB-CONTRATADO | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
39129 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E CUNHA DE FIXACAO | M | 1 | 1.49 | 1.49
TOTAL (C) |  |  |  |  | 1.49
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 4.11
ITEM: PS - 113 |  | UN: UNIDADE
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/4" E CUNHA DE FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
CÓDIGO SINAPI | MÃO DE OBRA | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.08 | 18.38 | 1.47
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.08 | 14.33 | 1.15
TOTAL (A) |  |  |  |  | 2.62
CÓDIGO SINAPI | MATERIAL/SUB-CONTRATADO | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
39130 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/4" E CUNHA DE FIXACAO | M | 1 | 2.42 | 2.42
TOTAL (C) |  |  |  |  | 2.42
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 5.04
ITEM: PS - 114 |  | UN: UNIDADE
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/2" E CUNHA DE FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
CÓDIGO SINAPI | MÃO DE OBRA | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.08 | 18.38 | 1.47
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.08 | 14.33 | 1.15
TOTAL (A) |  |  |  |  | 2.62
CÓDIGO SINAPI | MATERIAL/SUB-CONTRATADO | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
39131 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/2" E CUNHA DE FIXACAO | M | 1 | 2.65 | 2.65
TOTAL (C) |  |  |  |  | 2.65
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 5.27
ITEM: PS - 115 |  | UN: UNI
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MINI RACK DE PAREDE 19" X 16U X 450MM
CÓDIGO SINAPI | MÃO DE OBRA | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | UN | 2 | 18.38 | 36.76
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | UN | 2 | 14.33 | 28.66
TOTAL (A) |  |  |  |  | 65.42
CÓDIGO SINAPI | MATERIAL/SUB-CONTRATADO | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
COTAÇÃO | MINI RACK DE PAREDE 19" X 16U X 450MM | UN | 1 | 436.27 | 436.27
TOTAL (C) |  |  |  |  | 436.27
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 501.69
ITEM: PS - 116 |  | UN: UNIDADE
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
CÓDIGO SINAPI | MÃO DE OBRA | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.08 | 14.33 | 1.15
TOTAL (A) |  |  |  |  | 1.15
CÓDIGO SINAPI | MATERIAL/SUB-CONTRATADO | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | M | 1 | 0.15 | 0.15
TOTAL (C) |  |  |  |  | 0.15
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 1.3
ITEM: PS - 117 |  | UN: UNIDADE
BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
CÓDIGO SINAPI | MÃO DE OBRA | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.08 | 14.33 | 1.15
TOTAL (A) |  |  |  |  | 1.15
CÓDIGO SINAPI | MATERIAL/SUB-CONTRATADO | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
7583 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | M | 1 | 0.29 | 0.29
TOTAL (C) |  |  |  |  | 0.29
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 1.44
ITEM: PS - 118 |  | UN: UNIDADE
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
CÓDIGO SINAPI | MÃO DE OBRA | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.08 | 14.33 | 1.15
TOTAL (A) |  |  |  |  | 1.15
CÓDIGO SINAPI | MATERIAL/SUB-CONTRATADO | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
39443 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | M | 1 | 0.16 | 0.16
TOTAL (C) |  |  |  |  | 0.16
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 1.31
ITEM: PS - 119 |  | UN: UNIDADE
PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 3/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
CÓDIGO SINAPI | MÃO DE OBRA | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.08 | 14.33 | 1.15
TOTAL (A) |  |  |  |  | 1.15
CÓDIGO SINAPI | MATERIAL/SUB-CONTRATADO | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
4342 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 3/8" | M | 1 | 0.15 | 0.15
TOTAL (C) |  |  |  |  | 0.15
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 1.3
ITEM: PS - 120 |  | UN: UNI
LUMINARIA DE EMERGENCIA 960 LUMENS DE 24 LEDS, POTENCIA 4 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 3 HRS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
CÓDIGO SINAPI | MÃO DE OBRA | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | UN | 2 | 18.38 | 36.76
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | UN | 2 | 14.33 | 28.66
TOTAL (A) |  |  |  |  | 65.42
CÓDIGO SINAPI | MATERIAL/SUB-CONTRATADO | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
COTAÇÃO | LUMINARIA DE EMERGENCIA 960 LUMENS DE 24 LEDS, POTENCIA 4 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 3 HRS | UN | 1 | 171.48 | 171.48
TOTAL (C) |  |  |  |  | 171.48
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 236.9
ITEM: PS - 121 |  | UN: UNI
REGULADOR DE PRESSÃO 2ª ESTÁGIO 3/4" | CAIXA PLUVIAL PARA ESTACIONAMENTO COM GRELHA 12,5 T, EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M | UN |  |  | 174.2
CÓDIGO SINAPI | MÃO DE OBRA | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 17.79 | 8.9
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 13.87 | 6.94
TOTAL (A) |  |  |  |  | 15.84
CÓDIGO SINAPI | MATERIAL/SUB-CONTRATADO | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
COTAÇÃO | REGULADOR DE PRESSÃO 2ª ESTÁGIO 3/4" | UN | 1 | 109 | 109
TOTAL (C) |  |  |  |  | 109
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 124.84
ITEM: PS - 122 |  | UN: UNI
BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 1/4" X 3/4", BARRA DE 6M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | CAIXA PLUVIAL PARA ESTACIONAMENTO COM GRELHA 12,5 T, EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M | UN |  |  | 174.2
CÓDIGO SINAPI | MÃO DE OBRA | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | UN | 0.3 | 18.38 | 5.51
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | UN | 0.3 | 14.33 | 4.3
TOTAL (A) |  |  |  |  | 9.81
CÓDIGO SINAPI | MATERIAL/SUB-CONTRATADO | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
COTAÇÃO 106 | BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 1/4" X 3/4", BARRA DE 6M | UN | 1 | 71.6 | 71.6
TOTAL (C) |  |  |  |  | 71.6
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 81.41
ITEM: PS - 123 |  | UN: UNI
TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO DN 5/16", COMPRIMENTO DE 350MM, COM BASE DE FIXACAO HORIZONTAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | CAIXA PLUVIAL PARA ESTACIONAMENTO COM GRELHA 12,5 T, EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M | UN |  |  | 174.2
CÓDIGO SINAPI | MÃO DE OBRA | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | UN | 0.5 | 18.38 | 9.19
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | UN | 0.5 | 14.33 | 7.17
TOTAL (A) |  |  |  |  | 16.36
CÓDIGO SINAPI | MATERIAL/SUB-CONTRATADO | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
7471 | TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO DN 5/16", COMPRIMENTO DE 350MM, COM BASE DE FIXACAO HORIZONTAL | UN | 1 | 10.46 | 10.46
TOTAL (C) |  |  |  |  | 10.46
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 26.82
ITEM: PS - 124 |  | UN: UNI
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 95 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | CAIXA PLUVIAL PARA ESTACIONAMENTO COM GRELHA 12,5 T, EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M | UN |  |  | 174.2
CÓDIGO SINAPI | MÃO DE OBRA | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | UN | 0.5 | 18.38 | 9.19
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | UN | 0.5 | 14.33 | 7.17
TOTAL (A) |  |  |  |  | 16.36
CÓDIGO SINAPI | MATERIAL/SUB-CONTRATADO | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
1580 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 95 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12 | UN | 1 | 5.46 | 5.46
TOTAL (C) |  |  |  |  | 5.46
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 21.82
ITEM: PS - 125 |  | UN: UNI
SOLDA EXOTÉRMICA 115 CONEXÃO CABO-HASTE NA LATERAL, BITOLA DO CABO DE 50MM² PARA HASTE DE 5/8"
CÓDIGO SINAPI | MÃO DE OBRA | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | UN | 0.5 | 18.38 | 9.19
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | UN | 0.5 | 14.33 | 7.17
TOTAL (A) |  |  |  |  | 16.36
CÓDIGO SINAPI | MATERIAL/SUB-CONTRATADO | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
COTAÇÃO 107 | CARTUCHO SOLDA EXOTÉRMICA | UN | 1 | 12.56 | 12.56
COTAÇÃO 108 | ALICATE PARA SOLDA EXOTÉRMICA | UN | 0.01 | 87.35 | 0.87
COTAÇÃO 109 | MOLDE PARA SOLDA EXOTÉRMIC tipo hcl 5/8" 35-5 | UN | 0.0125 | 258.55 | 3.23
TOTAL (C) |  |  |  |  | 16.66
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 33.02
ITEM: PS - 126 |  | UN: UNI
CONECTOR DE MEDIÇÃO EM BRONZE COM 4 PARAFUSOS PARA CABOS DE COBRE 16 - 70 mm² ref.TEL-560 (pára-raio)
CÓDIGO SINAPI | MÃO DE OBRA | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | UN | 0.15 | 18.38 | 2.76
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | UN | 0.15 | 14.33 | 2.15
TOTAL (A) |  |  |  |  | 4.91
CÓDIGO SINAPI | MATERIAL/SUB-CONTRATADO | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
COTAÇÃO 110 | CONECTOR DE MEDIÇÃO EM BRONZE COM 4 PARAFUSOS PARA CABOS DE COBRE 16 - 70 mm² ref. TEL-560 (pára-raio) | UN | 1 | 38.2 | 38.2
TOTAL (C) |  |  |  |  | 38.2
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 43.11
ITEM: PS - 127 |  | UN: UNI
PATCH PANEL CAT6e 48 PORTAS - Sistemas de Cabeamento Estruturado para tráfego de voz, dados e imagens, segundo requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-568B.2
CÓDIGO SINAPI | MÃO DE OBRA | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 12.3236 | 18.38 | 226.51
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 12.3236 | 14.33 | 176.6
TOTAL (A) |  |  |  |  | 403.11
CÓDIGO SINAPI | MATERIAL/SUB-CONTRATADO | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
98304 | PATCH PANEL CAT6e 48 PORTAS | UN | 1 | 800.31 | 800.31
TOTAL (C) |  |  |  |  | 800.31
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 1203.42
ITEM: PS - 128 |  | UN: UNI
PUXADOR QUARTZO 30 CM DUPLO VIDRO/ MADEIRA POLIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
CÓDIGO SINAPI | MÃO DE OBRA | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
10489 | VIDRACEIRO | H | 1.1 | 12.23 | 13.45
TOTAL (A) |  |  |  |  | 13.45
CÓDIGO SINAPI | MATERIAL/SUB-CONTRATADO | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
COTAÇÃO 3 | PUXADOR QUARTZO 30 CM DUPLO VIDRO/ MADEIRA POLIDO | UN | 1 | 128.99 | 128.99
TOTAL (C) |  |  |  |  | 128.99
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 142.44
ITEM: PS - 128 |  | UN: M
CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO
CÓDIGO SINAPI | MÃO DE OBRA | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.31 | 14.33 | 4.44
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.31 | 18.38 | 5.7
TOTAL (A) |  |  |  |  | 10.14
CÓDIGO SINAPI | MATERIAL/SUB-CONTRATADO | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
867 | CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO | M | 1.02 | 25.44 | 25.95
TOTAL (C) |  |  |  |  | 25.95
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 36.09
ITEM: PS - 129 |  | UN:UNI
HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
CÓDIGO SINAPI | MÃO DE OBRA | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 14.33 | 5.73
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 18.38 | 7.35
TOTAL (A) |  |  |  |  | 13.08
CÓDIGO SINAPI | MATERIAL/SUB-CONTRATADO | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
3380 | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO | M | 1 | 36.13 | 36.13
TOTAL (C) |  |  |  |  | 36.13
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 49.21
ITEM: PS - 130 |  | UN: M2
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
CÓDIGO SINAPI | MÃO DE OBRA | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 17.64 | 17.64
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 14.37 | 14.37
TOTAL (A) |  |  |  |  | 32.01
CÓDIGO SINAPI | MATERIAL/SUB-CONTRATADO | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 0.01 | 255.85 | 2.56
4417 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 1 | 3.02 | 3.02
4491 | PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 4 | 5.58 | 22.32
4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | M2 | 1 | 300 | 300
5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 0.11 | 11.18 | 1.23
TOTAL (C) |  |  |  |  | 329.13
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 361.14
ITEM: PS - 131 |  | UN: UNI
INSTALAÇÃO DE RACK, CONFORME DETALHADO EM PROJETO EXECUTIVO
CÓDIGO SINAPI | MÃO DE OBRA | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 20 | 18.38 | 367.6
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 20 | 14.33 | 286.6
TOTAL (A) |  |  |  |  | 654.2
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 654.2
ITEM: PS - 132 |  | UN: UNI
QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO
CÓDIGO SINAPI | MÃO DE OBRA | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.75 | 14.33 | 25.08
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.75 | 18.38 | 32.17
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 17.76 | 7.1
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 14.37 | 5.75
TOTAL (A) |  |  |  |  | 70.1
CÓDIGO SINAPI | MATERIAL/SUB-CONTRATADO | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
11251 | CAIXA DE PASSAGEM N 3, DE EMBUTIR, PADRAO TELEBRAS, DIMENSOES 40 X 40 X 12 CM, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | UM | 1 | 101.53 | 101.53
87367 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M3 | 0.0035 | 432.03 | 1.51
TOTAL (C) |  |  |  |  | 103.04
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 173.14
ITEM: PS - 133 |  | UN: UNI
CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
CÓDIGO SINAPI | MÃO DE OBRA | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 14.33 | 2.15
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 18.38 | 2.76
TOTAL (A) |  |  |  |  | 4.91
CÓDIGO SINAPI | MATERIAL/SUB-CONTRATADO | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
1872 | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | UN | 1 | 1.68 | 1.68
TOTAL (C) |  |  |  |  | 1.68
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 6.59
ITEM: PS - 134 |  | UN: UNI
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016
CÓDIGO SINAPI | MÃO DE OBRA | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.522 | 13.87 | 7.24
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.522 | 17.79 | 9.29
TOTAL (A) |  |  |  |  | 16.53
CÓDIGO SINAPI | MATERIAL/SUB-CONTRATADO | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
20080 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR | UN | 0.32725 | 25.37 | 8.3
20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.0878 | 69.42 | 6.1
38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0.007792 | 1.86 | 0.01
COTAÇÃO 62 | REGISTRO ESFERA PVC SOLDAVEL 85MM | UN | 1 | 187.5 | 187.5
TOTAL (C) |  |  |  |  | 201.91
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 218.44
ITEM: PS - 135 |  | UN: UNI
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO INDICATIVA, SAÍDA DE EMERGÊNCIA, SAÍDA LATERAL ESQUERDA/DIREITA/SAÍDA EM FRENTE | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | UN |  |  | 29.09
CÓDIGO SINAPI | MÃO DE OBRA | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 17.76 | 5.32
88242 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 14.37 | 4.31
TOTAL (A) |  |  |  |  | 9.63
CÓDIGO SINAPI | MATERIAL/SUB-CONTRATADO | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UNI | 2 | 0.14 | 0.28
COTAÇÃO 111 | PLACA DE SINALIZAÇÃO INDICATIVA, SAÍDA DE EMERGÊNCIA, SAÍDA LATERAL ESQUERDA/DIREITA/SAÍDA EM FRENTE | UNI | 1 | 4.9 | 4.9
TOTAL (C) |  |  |  |  | 5.18
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 14.81
ITEM: PS - 136 |  | UN: UNI
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACIONADOR MANUAL PARA ALARME, TIPO QUEBRA VIDRO, COM MARTELO
CÓDIGO SINAPI | MÃO DE OBRA | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | UN | 0.7 | 18.38 | 12.86
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | UN | 0.7 | 14.33 | 10.03
TOTAL (A) |  |  |  |  | 22.89
CÓDIGO SINAPI | MATERIAL/SUB-CONTRATADO | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
COTAÇÃO 112 | ACIONADOR MANUAL PARA ALARME, TIPO QUEBRA VIDRO, COM MARTELO | UN | 1 | 69.9 | 69.9
TOTAL (C) |  |  |  |  | 69.9
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 92.79
ITEM: PS - 137 |  | UN: UN
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SIRENE ELETRÔNICA, 12V, ALARME DE EMERGÊNCIA
CÓDIGO SINAPI | MÃO DE OBRA | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | UN | 0.7 | 18.38 | 12.86
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | UN | 0.7 | 14.33 | 10.03
TOTAL (A) |  |  |  |  | 22.89
CÓDIGO SINAPI | MATERIAL/SUB-CONTRATADO | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
COTAÇÃO 113 | SIRENE ELETRÔNICA, 12V, ALARME DE EMERGÊNCIA | UN | 1 | 25 | 25
TOTAL (C) |  |  |  |  | 25
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 47.89
ITEM: PS - 138 |  | UN: UNI
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE ALARME IPA, 12 LAÇOS, SEM BATERIA
CÓDIGO SINAPI | MÃO DE OBRA | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | UN | 1 | 18.38 | 18.38
TOTAL (A) |  |  |  |  | 18.38
CÓDIGO SINAPI | MATERIAL/SUB-CONTRATADO | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
COTAÇÃO 114 | CENTRAL DE ALARME IPA, 12 LAÇOS, SEM BATERIA | UN | 1 | 384.19 | 384.19
TOTAL (C) |  |  |  |  | 384.19
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 402.57
ITEM: PS - 139 |  | UN: UNI
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BATERIA SELADA PARA CENTRAL DE ALARME, 12V/5A
CÓDIGO SINAPI | MÃO DE OBRA | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | UN | 6 | 18.38 | 110.28
TOTAL (A) |  |  |  |  | 110.28
CÓDIGO SINAPI | MATERIAL/SUB-CONTRATADO | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
COTAÇÃO 115 | BATERIA SELADA PARA CENTRAL DE ALARME, 12V/5A | UN | 1 | 78.56 | 78.56
TOTAL (C) |  |  |  |  | 78.56
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 188.84
ITEM: PS - 140 |  | UN: UNI
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EXTINTOR 20X30CM | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | UN |  |  | 29.09
CÓDIGO SINAPI | MÃO DE OBRA | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.05 | 17.76 | 0.88
88242 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.05 | 14.37 | 0.71
TOTAL (A) |  |  |  |  | 1.59
CÓDIGO SINAPI | MATERIAL/SUB-CONTRATADO | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
COTAÇÃO 111 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EXTINTOR 20X30CM | UNI | 1 | 4.9 | 4.9
TOTAL (C) |  |  |  |  | 4.9
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 6.49
ITEM: PS - 141 |  | UN: M
INSTALAÇÃO ELETROCALHA PERFURADA TIPO C 100X100mm CHAPA 18 E ELETROCALHA PERFURADA TIPO C 100X75mm CHAPA 18
CÓDIGO SINAPI | MÃO DE OBRA | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | UN | 0.25 | 18.38 | 4.6
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | UN | 0.25 | 14.33 | 3.58
TOTAL (A) |  |  |  |  | 8.18
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 8.18
ITEM: PS - 142 |  | UN: UNI
INSTALAÇÃO DE PORTA DE MADEIRA COM MANTA DE CHUMBO INTERNA | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | UN |  |  | 29.09
CÓDIGO SINAPI | MÃO DE OBRA | UN | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3 | 17.76 | 53.28
88242 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3 | 14.37 | 43.11
TOTAL (A) |  |  |  |  | 96.39
CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  |  | 96.39

## Composições (hidden)
COMPOSIÇÕES ESCOLA MUNICIPAL ROTA DO SOL
Proprietário: Prefeitura Municipal de Sorriso
Obra: Escola Municipal de Sorriso
Local: Avenida Blumenau Sul - Rota Sol
Item: CRT01 | Painel Isotérmico pré-pintado - fornecimento e instalação
Código | Descrição | Unidade | Coeficiente | Valor | Total
EQUIPAMENTOS/MATERIAIS
Cotação | Painel Isotérmico pré-pintado | m² | 1 | 195.4 | 195.4
Cotação | Acabamentos | m² | 1 | 29.5 | 29.5
|  |  |  | Subtotal | 224.9
MÃO DE OBRA
4750 | Pedreiro | h | 2.5 | 9.44 | 23.6
6127 | Ajudante de pedreiro | h | 2.5 | 7.59 | 18.98
242 | Ajudante especializado | h | 2.5 | 10.17 | 25.43
|  |  |  | Subtotal | 68.01
|  |  |  | TOTAL | 292.91
Item: CRT02 | Telha térmica modelo trapezoidal em aço galvalume pré-pintada, núcleo isolante em EPS com forro metálico em aço galvalume
Código | Descrição | Unidade | Coeficiente | Valor | Total
EQUIPAMENTOS/MATERIAIS
Cotação | Telha ALZ28/TP33/EPS30/FORRO/PRE28 | m² | 1.05 | 82.4 | 86.52
Cotação | Fixação | m² | 1.05 | 17.5 | 18.38
|  |  |  | Subtotal | 104.9
MÃO DE OBRA
SINAPI /4750 | Pedreiro | h | 1.5 | 9.44 | 14.16
SINAPI/6127 | Ajudante de pedreiro | h | 1.5 | 7.59 | 11.39
SINAPI/242 | Ajudante especializado | h | 1.5 | 10.17 | 15.26
|  |  |  | Subtotal | 40.81
|  |  |  | TOTAL | 145.71
Item: CRT03 | Telha térmica modelo colonial em aço galvalume pré-pintada, núcleo isolante em EPS com forro metálico em aço galvalume
Código | Descrição | Unidade | Coeficiente | Valor | Total
EQUIPAMENTOS/MATERIAIS
Cotação | Telha colonial ALZ/26/POS/EPS30/FORRO/PRE28 | m² | 1.05 | 98.7 | 103.64
Cotação | Fixação | m² | 1.05 | 18.5 | 19.43
|  |  |  | Subtotal | 123.07
MÃO DE OBRA
SINAPI/4750 | Pedreiro | h | 1.5 | 9.44 | 14.16
SINAPI/6127 | Ajudante de pedreiro | h | 1.5 | 7.59 | 11.39
SINAPI/242 | Ajudante especializado | h | 1.5 | 10.17 | 15.26
|  |  |  | Subtotal | 40.81
|  |  |  | TOTAL | 163.88
Item: CRT04 | Demarcação de quadra com Tinta Epoxi (m)
Código | Descrição | Unidade | Coeficiente | Valor | Total
EQUIPAMENTOS/MATERIAIS
SINAPI/7304 | Tinta Epoxi | L | 0.1 | 50.81 | 5.08
|  |  |  | Subtotal | 5.08
MÃO DE OBRA
SINAPI/4785 | Pintor para Tinta Epoxi | h | 0.3 | 9.44 | 2.83
|  |  |  | Subtotal | 2.83
|  |  |  | TOTAL | 7.91
Item: CRT05 | Calçada Tipo Paver
Código | Descrição | Unidade | Coeficiente | Valor | Total
EQUIPAMENTOS/MATERIAIS
Cotação | Calçada tipo paver | m² | 1 | 34 | 34
|  |  |  | Subtotal | 34
MÃO DE OBRA
SINAPI/4750 | Pedreiro | h | 1.5 | 9.44 | 14.16
SINAPI/6127 | Ajudante de pedreiro | h | 1.5 | 7.59 | 11.39
SINAPI/242 | Ajudante especializado | h | 1.5 | 10.17 | 15.26
|  |  |  | Subtotal | 40.81
|  |  |  | TOTAL | 74.81
Item: CRT06 | Telha Translucida Leitosa Trapeizodal
Código | Descrição | Unidade | Coeficiente | Valor | Total
EQUIPAMENTOS/MATERIAIS
Cotação | Telha Translucida Leitosa Trapeizodal | m² | 1.05 | 48.9 | 51.35
Cotação | Fixação | m² | 1.05 | 8.4 | 8.82
|  |  |  | Subtotal | 60.17
MÃO DE OBRA
SINAPI /4750 | Pedreiro | h | 1 | 9.44 | 9.44
SINAPI/6127 | Ajudante de pedreiro | h | 1 | 7.59 | 7.59
SINAPI/242 | Ajudante especializado | h | 1 | 10.17 | 10.17
|  |  |  | Subtotal | 27.2
|  |  |  | TOTAL | 87.37
Item: CRT07 | Rodape em argamassa com agregado de alta resistencia, altura 10 cm
Código | Descrição | Unidade | Coeficiente | Valor | Total
EQUIPAMENTOS/MATERIAIS
SINAPI/236 | Agregado de alta resustencia para piso industrial cor cinza | Kg | 6 | 0.47 | 2.82
SINAPI/367 | Areia grossa | m3 | 0.003 | 66.21 | 0.2
SINAPI/1379 | Cimento Portland comum CO-II 32 | Kg | 4.302 | 0.45 | 1.94
|  |  |  | Subtotal | 4.96
MÃO DE OBRA
SINAPI /4750 | Pedreiro | h | 1 | 9.44 | 9.44
SINAPI/6111 | Servente | h | 1.03 | 7.01 | 7.22
|  |  |  | Subtotal | 16.66
|  |  |  | TOTAL | 21.62
Item: CRT08 | Bancada de granito cinza polido, e=2,5 cm
Código | Descrição | Unidade | Coeficiente | Valor | Total
EQUIPAMENTOS/MATERIAIS
SINAPI/11795 | Granito cinza polido para bancada, e=2,5 cm | m² | 1 | 160.59 | 160.59
|  |  |  | Subtotal | 160.59
MÃO DE OBRA
SINAPI/4755 | Marmorista | h | 2 | 9.44 | 18.88
|  |  |  | Subtotal | 18.88
|  |  |  | TOTAL | 179.47
Item: CRT09 | Vaso sanitario de louca branca sifonada para PNE, com tampa e acessorios
Código | Descrição | Unidade | Coeficiente | Valor | Total
EQUIPAMENTOS/MATERIAIS
Cotacao | Tampo para vaso sanitario | un | 1 | 60 | 60
Cotacao | Vaso sanitario sifonado para PNE | un | 1 | 568 | 568
Cotacao | Acessorios e barras para banheiro PNE | un | 1 | 56 | 56
|  |  |  | Subtotal | 684
MÃO DE OBRA
SINAPI/2696 | Encanador | h | 1 | 9.76 | 9.76
SINAPI/6115 | Ajudante | h | 1 | 7.01 | 7.01
|  |  |  | Subtotal | 16.77
|  |  |  | TOTAL | 700.77
Item: CRT10 | Papeleira em louca branca
Código | Descrição | Unidade | Coeficiente | Valor | Total
EQUIPAMENTOS/MATERIAIS
SINAPI/11703 | Papeleira cromada | un | 1 | 32.46 | 32.46
|  |  |  | Subtotal | 32.46
MÃO DE OBRA
SINAPI/2696 | Encanador | h | 0.5 | 9.76 | 4.88
|  |  |  | Subtotal | 4.88
|  |  |  | TOTAL | 37.34
Item: CRT11 | Saboneteira em louca branca
Código | Descrição | Unidade | Coeficiente | Valor | Total
EQUIPAMENTOS/MATERIAIS
SINAPI/11758 | Saboneteira em vidro com suporte em aco inox | un | 1 | 21.69 | 21.69
|  |  |  | Subtotal | 21.69
MÃO DE OBRA
SINAPI/2696 | Encanador | h | 0.5 | 9.76 | 4.88
|  |  |  | Subtotal | 4.88
|  |  |  | TOTAL | 26.57
Item: CRT12 | Fornecimento e instalacao de acionador manual de alarme
Código | Descrição | Unidade | Coeficiente | Valor | Total
EQUIPAMENTOS/MATERIAIS
Cotacao | Acionador manual de alarme | un | 1 | 32 | 32
|  |  |  | Subtotal | 32
MÃO DE OBRA
SINAPI/2436 | Eletricista | h | 0.5 | 9.76 | 4.88
SINAPI/6113 | Ajudante de eletricista | h | 0.5 | 7.67 | 3.84
|  |  |  | Subtotal | 8.72
|  |  |  | TOTAL | 40.72
Item: CRT13 | Fornecimento e instalacao de central de deteccao de alarme completa
Código | Descrição | Unidade | Coeficiente | Valor | Total
EQUIPAMENTOS/MATERIAIS
Cotacao | Central de deteccao de alarme | un | 1 | 477 | 477
|  |  |  | Subtotal | 477
MÃO DE OBRA
SINAPI/2436 | Eletricista | h | 2 | 9.76 | 19.52
SINAPI/6113 | Ajudante de eletricista | h | 2 | 7.67 | 15.34
|  |  |  | Subtotal | 34.86
|  |  |  | TOTAL | 511.86
Item: CRT14 | Fornecimento e instalcao de sirene audio-visual
Código | Descrição | Unidade | Coeficiente | Valor | Total
EQUIPAMENTOS/MATERIAIS
Cotacao | Sirene audio-visual | un | 1 | 30 | 30
|  |  |  | Subtotal | 30
MÃO DE OBRA
SINAPI/2436 | Eletricista | h | 0.5 | 9.76 | 4.88
SINAPI/6113 | Ajudante de eletricista | h | 0.5 | 7.67 | 3.84
|  |  |  | Subtotal | 8.72
|  |  |  | TOTAL | 38.72
Item: CRT15 | Fornecimento e instalcao de botoeira de alarme
Código | Descrição | Unidade | Coeficiente | Valor | Total
EQUIPAMENTOS/MATERIAIS
Cotacao | Botoeira | un | 1 | 36 | 36
|  |  |  | Subtotal | 36
MÃO DE OBRA
SINAPI/2436 | Eletricista | h | 1 | 9.76 | 9.76
SINAPI/6113 | Ajudante de eletricista | h | 1 | 7.67 | 7.67
|  |  |  | Subtotal | 17.43
|  |  |  | TOTAL | 53.43
Item: CRT16 | Nobreak 3KVA
Código | Descrição | Unidade | Coeficiente | Valor | Total
EQUIPAMENTOS/MATERIAIS
Cotacao | Nobreak 3KVA | un | 1 | 3450 | 3450
|  |  |  | Subtotal | 3450
MÃO DE OBRA
SINAPI/2436 | Eletricista | h | 1.5 | 9.76 | 14.64
SINAPI/6113 | Ajudante de eletricista | h | 1.5 | 7.67 | 11.51
|  |  |  | Subtotal | 26.15
|  |  |  | TOTAL | 3476.15
Item: CRT17 | Vidro laminado 8mm, fornecimento e instalacao
Código | Descrição | Unidade | Coeficiente | Valor | Total
EQUIPAMENTOS/MATERIAIS
Cotacao | Vidro laminado 8mm | m² | 1 | 650 | 650
|  |  |  | Subtotal | 650
MÃO DE OBRA
SINAPI/10490 | Vidraceiro | h | 1.5 | 9.44 | 14.16
SINAPI/242 | Ajudante especializado | h | 1.5 | 10.17 | 15.26
|  |  |  | Subtotal | 29.42
|  |  |  | TOTAL | 679.42
Item: CRT18 | Placa de ACM, inlusive estrutura metalica
Código | Descrição | Unidade | Coeficiente | Valor | Total
EQUIPAMENTOS/MATERIAIS
Cotacao | Placa de ACM, inlusive estrutura metalica | m² | 1 | 650 | 650
|  |  |  | Subtotal | 650
MÃO DE OBRA
SINAPI/10490 | Vidraceiro | h | 1.5 | 9.44 | 14.16
SINAPI/242 | Ajudante especializado | h | 1.5 | 10.17 | 15.26
|  |  |  | Subtotal | 29.42
|  |  |  | TOTAL | 679.42
Item: CRT19 | Eletrocalha perfurada 50x50cm, tipo C
Código | Descrição | Unidade | Coeficiente | Valor | Total
EQUIPAMENTOS/MATERIAIS
Cotacao | Eletrocalha perfurada 50x50cm, tipo C | m | 1 | 26.7 | 26.7
|  |  |  | Subtotal | 26.7
MÃO DE OBRA
SINAPI/2436 | Eletricista | h | 0.5 | 9.76 | 4.88
SINAPI/6113 | Ajudante de eletricista | h | 0.5 | 7.67 | 3.84
|  |  |  | Subtotal | 8.72
|  |  |  | TOTAL | 35.42
Item: CRT20 | Reservatorio metalico tipo taca capacidade para 30.000 litros - inclusive fundacao em concreto armado
Código | Descrição | Unidade | Coeficiente | Valor | Total
EQUIPAMENTOS/MATERIAIS
Cotacao | Reservatorio metalico tipo taca , capacidade para 30.000 litros | un | 1 | 19569 | 19569
73942/002 | Armacao de aco CA 60, inclusive dobra/ corte/ fornecimento/ colocacao | kg | 6.03 | 289 | 1742.67
74254/002 | Armacao de aco CA 50, inclusive dobra/ corte/ fornecimento/ colocacao | Kg | 5.65 | 1023 | 5779.95
74138/003 | Concreto usinado fck= 25 Mpa, inclusive lancamento e adensamento | m³ | 373.39 | 28.5 | 10641.62
|  |  |  | Subtotal | 37733.24
MÃO DE OBRA
SINAPI /4750 | Pedreiro | h | 32 | 9.44 | 302.08
SINAPI/6111 | Servente | h | 32 | 7.01 | 224.32
|  |  |  | Subtotal | 526.4
|  |  |  | TOTAL | 38259.64
Item: CRT21 | Tubulacao de ar condicionado, inclusive drenagem, para Ar-condicionado 12.000 BTUs
Código | Descrição | Unidade | Coeficiente | Valor | Total
EQUIPAMENTOS/MATERIAIS
Cotacao | Tubulacao de ar condicionado, inclusive drenagem | m | 1 | 68.4 | 68.4
|  |  |  | Subtotal | 68.4
MÃO DE OBRA
SINAPI/2696 | Encanador | h | 0.5 | 9.76 | 4.88
SINAPI/6115 | Ajudante | h | 0.5 | 7.01 | 3.51
|  |  |  | Subtotal | 8.39
|  |  |  | TOTAL | 76.79
Item: CRT22 | Morreia ou Formio Verde - fornecimento e plantio
Código | Descrição | Unidade | Coeficiente | Valor | Total
EQUIPAMENTOS/MATERIAIS
Cotacao | Morreia ou Formio Verde | un | 1 | 16 | 16
|  |  |  | Subtotal | 16
MÃO DE OBRA
SINAPI/25964 | Jardineiro | h | 0.5 | 9.09 | 4.55
|  |  |  | Subtotal | 4.55
|  |  |  | TOTAL | 20.55
Item: CRT23 | Hemigrafis ou Hera Roxa - fornecimento e plantio
Código | Descrição | Unidade | Coeficiente | Valor | Total
EQUIPAMENTOS/MATERIAIS
Cotacao | Hemigrafis ou Hera Roxa | un | 1 | 42 | 42
|  |  |  | Subtotal | 42
MÃO DE OBRA
SINAPI/25964 | Jardineiro | h | 0.8 | 9.09 | 7.27
|  |  |  | Subtotal | 7.27
|  |  |  | TOTAL | 49.27
Item: CRT24 | Jambo - fornecimento e plantio
Código | Descrição | Unidade | Coeficiente | Valor | Total
EQUIPAMENTOS/MATERIAIS
Cotacao | Jambo | un | 1 | 79 | 79
|  |  |  | Subtotal | 79
MÃO DE OBRA
SINAPI/25964 | Jardineiro | h | 1 | 9.09 | 9.09
|  |  |  | Subtotal | 9.09
|  |  |  | TOTAL | 88.09
Item: CRT25 | Kaizuka - fornecimento e plantio
Código | Descrição | Unidade | Coeficiente | Valor | Total
EQUIPAMENTOS/MATERIAIS
Cotacao | Kaizuka - fornecimento e plantio | un | 1 | 410 | 410
|  |  |  | Subtotal | 410
MÃO DE OBRA
SINAPI/25964 | Jardineiro | h | 0.8 | 9.09 | 7.27
|  |  |  | Subtotal | 7.27
|  |  |  | TOTAL | 417.27
Item: CRT26 | Pedra Grande - fornecimento e colocacao
Código | Descrição | Unidade | Coeficiente | Valor | Total
EQUIPAMENTOS/MATERIAIS
Cotacao | Pedra Grande | un | 1 | 59 | 59
|  |  |  | Subtotal | 59
MÃO DE OBRA
SINAPI/25964 | Jardineiro | h | 0.5 | 9.09 | 4.55
|  |  |  | Subtotal | 4.55
|  |  |  | TOTAL | 63.55
Item: CRT27 | Casca tratada - fornecimento e colocacao
Código | Descrição | Unidade | Coeficiente | Valor | Total
EQUIPAMENTOS/MATERIAIS
Cotacao | Casca tratada | sc | 1 | 38 | 38
|  |  |  | Subtotal | 38
MÃO DE OBRA
SINAPI/25964 | Jardineiro | h | 0.8 | 9.09 | 7.27
|  |  |  | Subtotal | 7.27
|  |  |  | TOTAL | 45.27
Item: CRT28 | Palmeira Imperial - fornecimento e plantio
Código | Descrição | Unidade | Coeficiente | Valor | Total
EQUIPAMENTOS/MATERIAIS
Cotacao | Palmeira Imperial | un | 1 | 320 | 320
|  |  |  | Subtotal | 320
MÃO DE OBRA
SINAPI/25964 | Jardineiro | h | 1 | 9.09 | 9.09
|  |  |  | Subtotal | 9.09
|  |  |  | TOTAL | 329.09
Item: CRT29 | Pedra Brita
Código | Descrição | Unidade | Coeficiente | Valor | Total
EQUIPAMENTOS/MATERIAIS
Cotacao | Pedra Brita | m² | 1 | 3.5 | 3.5
|  |  |  | Subtotal | 3.5
MÃO DE OBRA
SINAPI/25964 | Jardineiro | h | 1 | 9.09 | 9.09
|  |  |  | Subtotal | 9.09
|  |  |  | TOTAL | 12.59
Item: CRT31 | Placas de sinalização de saída fotoluminsense conforme projeto
Código | Descrição | Unidade | Coeficiente | Valor | Total
EQUIPAMENTOS/MATERIAIS
Cotacao | Placas de sinalização de saída fotoluminsense conforme projeto | un | 1 | 26.3 | 26.3
|  |  |  | Subtotal | 26.3
MÃO DE OBRA
SINAPI/6111 | Servente | h | 0.1 | 7.01 | 0.7
SINAPI/6115 | Ajudante | h | 0.1 | 7.01 | 0.7
|  |  |  | Subtotal | 1.4
|  |  |  | TOTAL | 27.7
Item: CRT32 | Placas de sinalização de risco de incêndio fotolumisense conforme projeto
Código | Descrição | Unidade | Coeficiente | Valor | Total
EQUIPAMENTOS/MATERIAIS
Cotacao | Placas de sinalização de risco de incêndio fotolumisense conforme projeto | un | 1 | 28.2 | 28.2
|  |  |  | Subtotal | 28.2
MÃO DE OBRA
SINAPI/6111 | Servente | h | 0.1 | 7.01 | 0.7
SINAPI/6115 | Ajudante | h | 0.1 | 7.01 | 0.7
|  |  |  | Subtotal | 1.4
|  |  |  | TOTAL | 29.6
Item: CRT33 | Condicionador de Ar Split Frio com 12.000 BTUs, com classificacao energetica A
Código | Descrição | Unidade | Coeficiente | Valor | Total
EQUIPAMENTOS/MATERIAIS
Cotacao | Condicionador de Ar Split Frio com 12.000 BTUs, com classificacao energetica A | un | 1 | 1900 | 1900
|  |  |  | Subtotal | 1900
MÃO DE OBRA
SINAPI/2436 | Eletricista | h | 3 | 9.76 | 29.28
SINAPI/6113 | Ajudante de eletricista | h | 3 | 7.67 | 23.01
|  |  |  | Subtotal | 52.29
|  |  |  | TOTAL | 1952.29
Item: CRT34 | Tubulacao de ar condicionado, inclusive drenagem, para Ar-condicionado 9.000 BTUs
Código | Descrição | Unidade | Coeficiente | Valor | Total
EQUIPAMENTOS/MATERIAIS
Cotacao | Tubulacao de ar condicionado, inclusive drenagem | m | 1 | 61.3 | 61.3
|  |  |  | Subtotal | 61.3
MÃO DE OBRA
SINAPI/2696 | Encanador | h | 0.5 | 9.76 | 4.88
SINAPI/6115 | Ajudante | h | 0.5 | 7.01 | 3.51
|  |  |  | Subtotal | 8.39
|  |  |  | TOTAL | 69.69
Item: CRT35 | Condicionador de Ar Split Frio com 9.000 BTUs, com classificacao energetica A
Código | Descrição | Unidade | Coeficiente | Valor | Total
EQUIPAMENTOS/MATERIAIS
Cotacao | Condicionador de Ar Split Frio com 9.000 BTUs, com classificacao energetica A | un | 1 | 1700 | 1700
|  |  |  | Subtotal | 1700
MÃO DE OBRA
SINAPI/2436 | Eletricista | h | 3 | 9.76 | 29.28
SINAPI/6113 | Ajudante de eletricista | h | 3 | 7.67 | 23.01
|  |  |  | Subtotal | 52.29
|  |  |  | TOTAL | 1752.29

## Mapa de Cotação
MAPA DE COTAÇÃO DE INSUMOS
CÓD | DESCRIÇÃO | FONTE | CNPJ | TELEFONE | CONTATO | DATA | UNI | P. UNIT. (R$) | MEDIANA TOTAL (R$)
1 | PORTA PB EM CHAPA DE MADEIRA (0,90X2,10M), COM BATENTE DE AÇO NA LARGURA DE 150MM (P/ ALVENARIA) E 80MM (P/ DRYWALL) FECHADURA AROUCA, DOBRADIÇAS 3.1/2x3 MERKEL EM FERRO POLIDO COM ANÉIS REFORÇADOS, MANTA DE CHUMBO INTERNA ATÉ 2,0MME ACABAMENTO PARA PINTURA. | PROMOVEX | 11.071.924/0001-03 | (11) 4402-1119 | kelly | 2020-05-01 | Und | 2970 | 2536.75
|  | VILSON PROTEÇÃO | 06.191.412/0001-32 | (11) 4484-4362 | Gislene G. da Silva | 2020-05-01 | Und | 2103.5
2 | PORTA PB EM CHAPA DE MADEIRA (1,60X2,10M), COM BATENTE DE AÇO NA LARGURA DE 150MM (P/ ALVENARIA) E 80MM (P/ DRYWALL) FECHADURA AROUCA, DOBRADIÇAS 3.1/2x3 MERKEL EM FERRO POLIDO COM ANÉIS REFORÇADOS, MANTA DE CHUMBO INTERNA ATÉ 2,0MME ACABAMENTO PARA PINTURA. | PROMOVEX | 11.071.924/0001-03 | (11) 4402-1119 | kelly | 2020-05-01 | Und | 4197 | 3973.3
|  | VILSON PROTEÇÃO | 06.191.412/0001-32 | (11) 4484-4362 | Gislene G. da Silva | 2020-05-01 | Und | 3749.6
3 | PUXADOR QUARTZO 30 CM DUPLO VIDRO/ MADEIRA POLIDO | TODIMO | 15.375.991/0011-36 | (66) 99663-3245 | Eliel Silva | 2020-05-01 | Und | 128.99 | 128.99
4 | EXAUSTOR DE AR AXIAL BIV 30CM | UTILMAQ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | (66) 3544-1009 | MARCIANA | 2019-07-15 | Und | 248 | 214.45
|  | HIPER GOTARDO | 01.339.514/0006-43 | (66) 3545-7400 |  | 2019-07-15 | Und | 200
|  | REDE PARANA | 01.426.949/0002-00 | (66) 3545-4200 |  | 2019-07-15 | Und | 195.35
5 | POSTE DE CONCRETO DT 11/1000 | CONSTRUPOSTE | 02.953.710/0001-61 | (66) 3545 6912 | BRUNO | 2020-04-13 | Und | 3005 | 2776.67
|  | ELETRO MAIS | 23.232.816/0001-46 | (66) 3545 6600 | HIGOR | 2020-04-13 | und | 2320
|  | ELETRO ROVARIS | 00.942.557/0001-41 | (66) 3545 6900 | BRUNO | 2020-04-13 | und | 3005
6 | POSTE DE CONCRETO DT 11/600 | CONSTRUPOSTE | 02.953.710/0001-61 | (66) 3545 6912 | BRUNO | 2020-04-13 | und | 2549 | 2456
|  | ELETRO MAIS | 23.232.816/0001-46 | (66) 3545 6600 | HIGOR | 2020-04-13 | und | 2270
|  | ELETRO ROVARIS | 00.942.557/0001-41 | (66) 3545 6900 | BRUNO | 2020-04-13 | und | 2549
7 | CRUZETA DE CONCRETO ARMADO/CONSTRUPOSTES | CONSTRUPOSTE | 02.953.710/0001-61 | (66) 3545 6912 | BRUNO | 2020-04-13 | und | 85 | 94.08
|  | ELETRO MAIS | 23.232.816/0001-46 | (66) 3545 6600 | HIGOR | 2020-04-13 | und | 112.23
|  | ELETRO ROVARIS | 00.942.557/0001-41 | (66) 3545 6900 | BRUNO | 2020-04-13 | und | 85
8 | MÃO FRANCESA 3/16X32X619mm- ROMAGNOLE | CONSTRUPOSTE | 02.953.710/0001-61 | (66) 3545 6912 | BRUNO | 2020-04-13 | Und | 11.58 | 19.39
|  | ELETRO MAIS | 23.232.816/0001-46 | (66) 3545 6600 | HIGOR | 2020-04-13 | und | 35
|  | ELETRO ROVARIS | 00.942.557/0001-41 | (66) 3545 6900 | BRUNO | 2020-04-13 | und | 11.58
9 | ISOLADOR ANCORAGEM POLIMERICO 15KV- BALESTRO | CONSTRUPOSTE | 02.953.710/0001-61 | (66) 3545 6912 | BRUNO | 2020-04-13 | Und | 48.66 | 55.81
|  | ELETRO MAIS | 23.232.816/0001-46 | (66) 3545 6600 | HIGOR | 2020-04-13 | und | 70.11
|  | ELETRO ROVARIS | 00.942.557/0001-41 | (66) 3545 6900 | BRUNO | 2020-04-13 | und | 48.66
10 | GANCHO OLHAL DE SUSPENSÃO - UBERABA (AEL) | CONSTRUPOSTE | 02.953.710/0001-61 | (66) 3545 6912 | BRUNO | 2020-04-13 | Und | 13.75 | 12.67
|  | ELETRO MAIS | 23.232.816/0001-46 | (66) 3545 6600 | HIGOR | 2020-04-13 | und | 10.5
|  | ELETRO ROVARIS | 00.942.557/0001-41 | (66) 3545 6900 | BRUNO | 2020-04-13 | und | 13.75
11 | OLHAL P/PARAFUSO - UBERABA (AEL) | CONSTRUPOSTE | 02.953.710/0001-61 | (66) 3545 6912 | BRUNO | 2020-04-13 | Und | 14.44 | 14.14
|  | ELETRO MAIS | 23.232.816/0001-46 | (66) 3545 6600 | HIGOR | 2020-04-13 | und | 13.55
|  | ELETRO ROVARIS | 00.942.557/0001-41 | (66) 3545 6900 | BRUNO | 2020-04-13 | und | 14.44
12 | MANILHA SAPATILHA - UBERABA (AEL) | CONSTRUPOSTE | 02.953.710/0001-61 | (66) 3545 6912 | BRUNO | 2020-04-13 | Und | 17.82 | 18.77
|  | ELETRO MAIS | 23.232.816/0001-46 | (66) 3545 6600 | HIGOR | 2020-04-13 | und | 20.68
|  | ELETRO ROVARIS | 00.942.557/0001-41 | (66) 3545 6900 | BRUNO | 2020-04-13 | und | 17.82
13 | ALÇA PRÉ FORMADA DISTRIBUIÇÃO 35MM CABO 2CA/CAA 2AWG - ONIX | CONSTRUPOSTE | 02.953.710/0001-61 | (66) 3545 6912 | BRUNO | 2020-04-13 | Und | 23.48 | 17.56
|  | ELETRO MAIS | 23.232.816/0001-46 | (66) 3545 6600 | HIGOR | 2020-04-13 | und | 5.71
|  | ELETRO ROVARIS | 00.942.557/0001-41 | (66) 3545 6900 | BRUNO | 2020-04-13 | und | 23.48
14 | ISOLADOR PILAR 13,8 KV ROSCA M16 - GERMER | CONSTRUPOSTE | 02.953.710/0001-61 | (66) 3545 6912 | BRUNO | 2020-04-13 | Und | 77.12 | 110.58
|  | ELETRO MAIS | 23.232.816/0001-46 | (66) 3545 6600 | HIGOR | 2020-04-13 | und | 177.5
|  | ELETRO ROVARIS | 00.942.557/0001-41 | (66) 3545 6900 | BRUNO | 2020-04-13 | und | 77.12
15 | LAÇO PRÉ FORMADO TOPO CB CA/CAA 2AWG 15KV-UTC 1103 - ONIX | CONSTRUPOSTE | 02.953.710/0001-61 | (66) 3545 6912 | BRUNO | 2020-04-13 | Und | 6.39 | 6.39
|  | ELETRO MAIS | 23.232.816/0001-46 | (66) 3545 6600 | HIGOR | 2020-04-13 | und
|  | ELETRO ROVARIS | 00.942.557/0001-41 | (66) 3545 6900 | BRUNO | 2020-04-13 | und | 6.39
16 | ANEL DE AMARRAÇÃO PARA ESPAÇADOR 15 KV | CONSTRUPOSTE | 02.953.710/0001-61 | (66) 3545 6912 | BRUNO | 2020-04-13 | Und | 6.39 | 4.3
|  | ELETRO MAIS | 23.232.816/0001-46 | (66) 3545 6600 | HIGOR | 2020-04-13 | und | 0.13
|  | ELETRO ROVARIS | 00.942.557/0001-41 | (66) 3545 6900 | BRUNO | 2020-04-13 | und | 6.39
17 | BUCHA DE ALUMINIO 4" | CONSTRUPOSTE | 02.953.710/0001-61 | (66) 3545 6912 | BRUNO | 2020-04-13 | Und | 9.85 | 9.83
|  | ELETRO MAIS | 23.232.816/0001-46 | (66) 3545 6600 | HIGOR | 2020-04-13 | und | 9.8
|  | ELETRO ROVARIS | 00.942.557/0001-41 | (66) 3545 6900 | BRUNO | 2020-04-13 | und | 9.85
18 | CABO COBRE NU NORMATIZADO 50MM | CONSTRUPOSTE | 02.953.710/0001-61 | (66) 3545 6912 | BRUNO | 2020-04-13 | MTS | 28.83 | 27.42
|  | ELETRO MAIS | 23.232.816/0001-46 | (66) 3545 6600 | HIGOR | 2020-04-13 | MTS | 24.6
|  | ELETRO ROVARIS | 00.942.557/0001-41 | (66) 3545 6900 | BRUNO | 2020-04-13 | MTS | 28.83
19 | CAPA PROTETORA PARA CONECTOR CUNHA COM ESTRIBO | CONSTRUPOSTE | 02.953.710/0001-61 | (66) 3545 6912 | BRUNO | 2020-04-13 | Und | 21.21 | 46.81
|  | ELETRO MAIS | 23.232.816/0001-46 | (66) 3545 6600 | HIGOR | 2020-04-13 | und | 98
|  | ELETRO ROVARIS | 00.942.557/0001-41 | (66) 3545 6900 | BRUNO | 2020-04-13 | und | 21.21
20 | GRAMPO COBRE GTDU PARA PARA 1 CABO TIPO U | CONSTRUPOSTE | 02.953.710/0001-61 | (66) 3545 6912 | BRUNO | 2020-04-13 | Und | 27.96 | 25.58
|  | ELETRO MAIS | 23.232.816/0001-46 | (66) 3545 6600 | HIGOR | 2020-04-13 | und | 20.82
|  | ELETRO ROVARIS | 00.942.557/0001-41 | (66) 3545 6900 | BRUNO | 2020-04-13 | und | 27.96
21 | ESPAÇADOR LOSANGULAR POLIMERICO | CONSTRUPOSTE | 02.953.710/0001-61 | (66) 3545 6912 | BRUNO | 2020-04-13 | Und | 24.45 | 41.3
|  | ELETRO MAIS | 23.232.816/0001-46 | (66) 3545 6600 | HIGOR | 2020-04-13 | und | 75
|  | ELETRO ROVARIS | 00.942.557/0001-41 | (66) 3545 6900 | BRUNO | 2020-04-13 | und | 24.45
22 | ANEL DE AMARRAÇÃO PARA ESPAÇADOR 15kv | CONSTRUPOSTE | 02.953.710/0001-61 | (66) 3545 6912 | BRUNO | 2020-04-13 | Und | 4.7 | 4.7
|  | ELETRO MAIS | 23.232.816/0001-46 | (66) 3545 6600 | HIGOR | 2020-04-13 | und
|  | ELETRO ROVARIS | 00.942.557/0001-41 | (66) 3545 6900 | BRUNO | 2020-04-13 | und | 4.7
23 | LUVA ZINCADA LEVE 4'' - ZETONE | CONSTRUPOSTE | 02.953.710/0001-61 | (66) 3545 6912 | BRUNO | 2020-04-13 | Und | 13.94 | 15.26
|  | ELETRO MAIS | 23.232.816/0001-46 | (66) 3545 6600 | HIGOR | 2020-04-13 | und | 17.89
|  | ELETRO ROVARIS | 00.942.557/0001-41 | (66) 3545 6900 | BRUNO | 2020-04-13 | und | 13.94
24 | CHAVE XS 15KV-300A-10KA REF: MZ-89021 - MAURIZIO | CONSTRUPOSTE | 02.953.710/0001-61 | (66) 3545 6912 | BRUNO | 2020-04-13 | Und | 295.53 | 232.21
|  | ELETRO MAIS | 23.232.816/0001-46 | (66) 3545 6600 | HIGOR | 2020-04-13 | und | 105.56
|  | ELETRO ROVARIS | 00.942.557/0001-41 | (66) 3545 6900 | BRUNO | 2020-04-13 | und | 295.53
25 | CONECTOR CUNHA AL 35MM 2CA COM ESTRIBO-COD CAEN 103 - INTELLI | CONSTRUPOSTE | 02.953.710/0001-61 | (66) 3545 6912 | BRUNO | 2020-04-13 | Und | 33.45 | 25.91
|  | ELETRO MAIS | 23.232.816/0001-46 | (66) 3545 6600 | HIGOR | 2020-04-13 | und | 10.83
|  | ELETRO ROVARIS | 00.942.557/0001-41 | (66) 3545 6900 | BRUNO | 2020-04-13 | und | 33.45
26 | GRAMPO LINHA VIVA REF:95.151 GLV-68A 6X120 - ONIX | CONSTRUPOSTE | 02.953.710/0001-61 | (66) 3545 6912 | BRUNO | 2020-04-13 | Und | 27.96 | 27.65
|  | ELETRO MAIS | 23.232.816/0001-46 | (66) 3545 6600 | HIGOR | 2020-04-13 | und | 27.02
|  | ELETRO ROVARIS | 00.942.557/0001-41 | (66) 3545 6900 | BRUNO | 2020-04-13 | und | 27.96
27 | CABO DE ALUMINIO PROTEGIDO 50MM 15KV | CONSTRUPOSTE | 02.953.710/0001-61 | (66) 3545 6912 | BRUNO | 2020-04-13 | mts | 7.26 | 9.17
|  | ELETRO MAIS | 23.232.816/0001-46 | (66) 3545 6600 | HIGOR | 2020-04-13 | mts | 13
|  | ELETRO ROVARIS | 00.942.557/0001-41 | (66) 3545 6900 | BRUNO | 2020-04-13 | mts | 7.26
28 | PERFUL U 15KV- VICENTINOS | 3E TERRRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO | 29.516.527/0001-55 | (65) 3684-7209 | BRUNO | 2019-02-20 | Und | 101.28 | 167.52
|  | ELETRO MAIS | 23.232.816/0001-46 | (66) 3545 6600 | HIGOR | 2019-02-20 | und | 300
|  | ELETRO ROVARIS | 00.942.557/0001-41 | (66) 3545 6900 | BRUNO | 2019-03-25 | und | 101.28
29 | PARAFUSO MAQUINA 100MM X M16 - ROMAGNOLE | 3E TERRRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO | 29.516.527/0001-55 | (65) 3684-7209 | BRUNO | 2019-02-20 | Und | 7.77 | 7.05
|  | ELETRO MAIS | 23.232.816/0001-46 | (66) 3545 6600 | HIGOR | 2019-02-20 | und | 5.62
|  | ELETRO ROVARIS | 00.942.557/0001-41 | (66) 3545 6900 | BRUNO | 2019-03-25 | und | 7.77
30 | PARAFUSO MAQUINA 125MM X M16 - ROMAGNOLE | CONSTRUPOSTE | 02.953.710/0001-61 | (66) 3545 6912 | BRUNO | 2020-04-13 | Und | 6.04 | 5.9
|  | ELETRO MAIS | 23.232.816/0001-46 | (66) 3545 6600 | HIGOR | 2020-04-13 | und | 5.62
|  | ELETRO ROVARIS | 00.942.557/0001-41 | (66) 3545 6900 | BRUNO | 2020-04-13 | und | 6.04
31 | PARAFUSO MAQUINA 200MM X M16 - ROMAGNOLE | CONSTRUPOSTE | 02.953.710/0001-61 | (66) 3545 6912 | BRUNO | 2020-04-13 | Und | 10.14 | 9.26
|  | ELETRO MAIS | 23.232.816/0001-46 | (66) 3545 6600 | HIGOR | 2020-04-13 | und | 7.49
|  | ELETRO ROVARIS | 00.942.557/0001-41 | (66) 3545 6900 | BRUNO | 2020-04-13 | und | 10.14
32 | PARAFUSO MAQUINA 250MM X M16 - ROMAGNOLE | CONSTRUPOSTE | 02.953.710/0001-61 | (66) 3545 6912 | BRUNO | 2020-04-13 | Und | 14.87 | 13.63
|  | ELETRO MAIS | 23.232.816/0001-46 | (66) 3545 6600 | HIGOR | 2020-04-13 | und | 11.14
|  | ELETRO ROVARIS | 00.942.557/0001-41 | (66) 3545 6900 | BRUNO | 2020-04-13 | und | 14.87
33 | PARAFUSO MAQUINA 300MM X M16 - ROMAGNOLE | CONSTRUPOSTE | 02.953.710/0001-61 | (66) 3545 6912 | BRUNO | 2020-04-13 | Und | 14.87 | 15.05
|  | ELETRO MAIS | 23.232.816/0001-46 | (66) 3545 6600 | HIGOR | 2020-04-13 | und | 15.42
|  | ELETRO ROVARIS | 00.942.557/0001-41 | (66) 3545 6900 | BRUNO | 2020-04-13 | und | 14.87
34 | PINO AUTO TRAVANTE 169 X 16MM - ROMAGNOLE | CONSTRUPOSTE | 02.953.710/0001-61 | (66) 3545 6912 | BRUNO | 2020-04-13 | Und | 10.62 | 10.93
|  | ELETRO MAIS | 23.232.816/0001-46 | (66) 3545 6600 | HIGOR | 2020-04-13 | und | 11.54
|  | ELETRO ROVARIS | 00.942.557/0001-41 | (66) 3545 6900 | BRUNO | 2020-04-13 | und | 10.62
35 | ARRUELA QUADRADA 38 X 03 X 18 - UBERABA (AEL) | CONSTRUPOSTE | 02.953.710/0001-61 | (66) 3545 6912 | BRUNO | 2020-04-13 | Und | 0.88 | 1.01
|  | ELETRO MAIS | 23.232.816/0001-46 | (66) 3545 6600 | HIGOR | 2020-04-13 | und | 1.26
|  | ELETRO ROVARIS | 00.942.557/0001-41 | (66) 3545 6900 | BRUNO | 2020-04-13 | und | 0.88
36 | CONECTOR DERIV. CUNHA (AL) TIPO VLL CADC101(CN13-VM) INCESA | CONSTRUPOSTE | 02.953.710/0001-61 | (66) 3545 6912 | BRUNO | 2020-04-13 | Und | 33.45 | 31.08
|  | ELETRO MAIS | 23.232.816/0001-46 | (66) 3545 6600 | HIGOR | 2020-04-13 | und | 26.34
|  | ELETRO ROVARIS | 00.942.557/0001-41 | (66) 3545 6900 | BRUNO | 2020-04-13 | und | 33.45
37 | TRAFO TRIFÁSICO 150KVA - 13,8KV - 220/127V - TRAEL/ROMAGNO | CONSTRUPOSTE | 02.953.710/0001-61 | (66) 3545 6912 | BRUNO | 2020-04-13 | Und | 14000 | 15166.67
|  | ELETRO MAIS | 23.232.816/0001-46 | (66) 3545 6600 | HIGOR | 2020-04-13 | und | 17500
|  | ELETRO ROVARIS | 00.942.557/0001-41 | (66) 3545 6900 | BRUNO | 2020-04-13 | und | 14000
38 | PARA RAIO POLIMÉRICO 13,8KV 10 KA UN C/FERRAGENS - BALESTRO | CONSTRUPOSTE | 02.953.710/0001-61 | (66) 3545 6912 | BRUNO | 2020-04-13 | Und | 211.23 | 201.63
|  | ELETRO MAIS | 23.232.816/0001-46 | (66) 3545 6600 | HIGOR | 2020-04-13 | und | 182.42
|  | ELETRO ROVARIS | 00.942.557/0001-41 | (66) 3545 6900 | BRUNO | 2020-04-13 | und | 211.23
39 | ELO FUSIVEL 1H - 500MM² | CONSTRUPOSTE | 02.953.710/0001-61 | (66) 3545 6912 | BRUNO | 2020-04-13 | Und | 3 | 3.2
|  | ELETRO MAIS | 23.232.816/0001-46 | (66) 3545 6600 | HIGOR | 2020-04-13 | und | 3.6
|  | ELETRO ROVARIS | 00.942.557/0001-41 | (66) 3545 6900 | BRUNO | 2020-04-13 | und | 3
40 | PROTETOR DE BUCHA 15/35KV PARA TRAFO | CONSTRUPOSTE | 02.953.710/0001-61 | (66) 3545 6912 | BRUNO | 2020-04-13 | und | 20.02 | 18.9
|  | ELETRO MAIS | 23.232.816/0001-46 | (66) 3545 6600 | HIGOR | 2020-04-13 | und | 16.67
|  | ELETRO ROVARIS | 00.942.557/0001-41 | (66) 3545 6900 | BRUNO | 2020-04-13 | und | 20.02
41 | FIXADOR PARA PERFIL U | CONSTRUPOSTE | 02.953.710/0001-61 | (66) 3545 6912 | BRUNO | 2020-04-13 | und | 19.01 | 32.01
|  | ELETRO MAIS | 23.232.816/0001-46 | (66) 3545 6600 | HIGOR | 2020-04-13 | und | 58
|  | ELETRO ROVARIS | 00.942.557/0001-41 | (66) 3545 6900 | BRUNO | 2020-04-13 | und | 19.01
42 | SAPATILHA PARA CABO DE AÇO- KONESUL | CONSTRUPOSTE | 02.953.710/0001-61 | (66) 3545 6912 | BRUNO | 2020-04-13 | und | 2.95 | 3.52
|  | ELETRO MAIS | 23.232.816/0001-46 | (66) 3545 6600 | HIGOR | 2020-04-13 | und | 4.66
|  | ELETRO ROVARIS | 00.942.557/0001-41 | (66) 3545 6900 | BRUNO | 2020-04-13 | und | 2.95
43 | SUPORTE DT P/ FIXAÇÃO DE TRAFO 210 X 115 X 5/16 | CONSTRUPOSTE | 02.953.710/0001-61 | (66) 3545 6912 | BRUNO | 2020-04-13 | Und | 147.72 | 147.72
|  | ELETRO MAIS | 23.232.816/0001-46 | (66) 3545 6600 | HIGOR | 2020-04-13 | und
|  | ELETRO ROVARIS | 00.942.557/0001-41 | (66) 3545 6900 | BRUNO | 2020-04-13 | und | 147.72
44 | SUPORTE DT P/ FIXAÇÃO DE TRAFO 230 X 125 X5/16 | CONSTRUPOSTE | 02.953.710/0001-61 | (66) 3545 6912 | BRUNO | 2020-04-13 | Und | 147.72 | 147.72
|  | ELETRO MAIS | 23.232.816/0001-46 | (66) 3545 6600 | HIGOR | 2020-04-13 | und
|  | ELETRO ROVARIS | 00.942.557/0001-41 | (66) 3545 6900 | BRUNO | 2020-04-13 | und | 147.72
45 | HASTE P/ATERRAMENTO 5/8 X 2,40MT S/ROSCA BAIXA CAMADA 12,7MM | CONSTRUPOSTE | 02.953.710/0001-61 | (66) 3545 6912 | BRUNO | 2020-04-13 | Und | 55.89 | 68.03
|  | ELETRO MAIS | 23.232.816/0001-46 | (66) 3545 6600 | HIGOR | 2020-04-13 | und | 92.31
|  | ELETRO ROVARIS | 00.942.557/0001-41 | (66) 3545 6900 | BRUNO | 2020-04-13 | und | 55.89
46 | CONECTOR P/ HASTE TERRA REFORÇADO TH-58 - INTELLI | CONSTRUPOSTE | 02.953.710/0001-61 | (66) 3545 6912 | BRUNO | 2020-04-13 | Und | 45.49 | 37.28
|  | ELETRO MAIS | 23.232.816/0001-46 | (66) 3545 6600 | HIGOR | 2020-04-13 | und | 20.85
|  | ELETRO ROVARIS | 00.942.557/0001-41 | (66) 3545 6900 | BRUNO | 2020-04-13 | und | 45.49
47 | CAIXA DE MEDIÇÃO INDIRETA + TC + DISJUNTOR (PADRÃO ENERGISA | CONSTRUPOSTE | 02.953.710/0001-61 | (66) 3545 6912 | BRUNO | 2020-04-13 | Und | 1029 | 1016
|  | ELETRO MAIS | 23.232.816/0001-46 | (66) 3545 6600 | HIGOR | 2020-04-13 | und | 990
|  | ELETRO ROVARIS | 00.942.557/0001-41 | (66) 3545 6900 | BRUNO | 2020-04-13 | und | 1029
48 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 300/600A, TIPO JXD/ICC-40KA | CONSTRUPOSTE | 02.953.710/0001-61 | (66) 3545 6912 | BRUNO | 2020-04-13 | Und | 999 | 992.17
|  | ELETRO MAIS | 23.232.816/0001-46 | (66) 3545 6600 | HIGOR | 2020-04-13 | und | 978.52
|  | ELETRO ROVARIS | 00.942.557/0001-41 | (66) 3545 6900 | BRUNO | 2020-04-13 | und | 999
49 | CORDOALHA DE AÇO GALVANIZADO 1/4" ( 6,4 MM² ) - INTELLI | CONSTRUPOSTE | 02.953.710/0001-61 | (66) 3545 6912 | BRUNO | 2020-04-13 | Mts | 10.03 | 10.84
|  | ELETRO MAIS | 23.232.816/0001-46 | (66) 3545 6600 | HIGOR | 2020-04-13 | und | 12.46
|  | ELETRO ROVARIS | 00.942.557/0001-41 | (66) 3545 6900 | BRUNO | 2020-04-13 | und | 10.03
50 | ELETRODUTO PVC RIGIDO 1/2 X 3M - MAXIDUTOS | CONSTRUPOSTE | 02.953.710/0001-61 | (66) 3545 6912 | BRUNO | 2020-04-13 | Und | 4.18 | 4.67
|  | ELETRO MAIS | 23.232.816/0001-46 | (66) 3545 6600 | HIGOR | 2020-04-13 | und | 5.65
|  | ELETRO ROVARIS | 00.942.557/0001-41 | (66) 3545 6900 | BRUNO | 2020-04-13 | und | 4.18
51 | CABO ALUMINIO XLPE 35MM 15KV - CINZA - NEO ALUMINIO | CONSTRUPOSTE | 02.953.710/0001-61 | (66) 3545 6912 | BRUNO | 2020-04-13 | Mts | 5.2 | 8.03
|  | ELETRO MAIS | 23.232.816/0001-46 | (66) 3545 6600 | HIGOR | 2020-04-13 | und | 13.7
|  | ELETRO ROVARIS | 00.942.557/0001-41 | (66) 3545 6900 | BRUNO | 2020-04-13 | und | 5.2
52 | TUBO ZINCADO LEVE 4" X 3 MTS - 5030002400917 - ZETONE | CONSTRUPOSTE | 02.953.710/0001-61 | (66) 3545 6912 | BRUNO | 2020-04-13 | Br |  | 172.53
|  | ELETRO MAIS | 23.232.816/0001-46 | (66) 3545 6600 | HIGOR | 2020-04-13 | und | 172.53
|  | ELETRO ROVARIS | 00.942.557/0001-41 | (66) 3545 6900 | BRUNO | 2020-04-13 | und
53 | CABEÇOTE DE ALUMINIO 4" REF:72.063 (CAC608) - ONIX | CONSTRUPOSTE | 02.953.710/0001-61 | (66) 3545 6912 | BRUNO | 2020-04-13 | Und | 32.94 | 32.23
|  | ELETRO MAIS | 23.232.816/0001-46 | (66) 3545 6600 | HIGOR | 2020-04-13 | und | 30.81
|  | ELETRO ROVARIS | 00.942.557/0001-41 | (66) 3545 6900 | BRUNO | 2020-04-13 | und | 32.94
54 | CURVA ZINCADA LEVE 4'' - ZETONE | CONSTRUPOSTE | 02.953.710/0001-61 | (66) 3545 6912 | BRUNO | 2020-04-13 | Und | 31.93 | 42.65
|  | ELETRO MAIS | 23.232.816/0001-46 | (66) 3545 6600 | HIGOR | 2020-04-13 | und | 64.09
|  | ELETRO ROVARIS | 00.942.557/0001-41 | (66) 3545 6900 | BRUNO | 2020-04-13 | und | 31.93
55 | LUVA ZINCADA LEVE 4'' - ZETONE | CONSTRUPOSTE | 02.953.710/0001-61 | (66) 3545 6912 | BRUNO | 2020-04-13 | Und | 17.14 | 15.76
|  | ELETRO MAIS | 23.232.816/0001-46 | (66) 3545 6600 | HIGOR | 2020-04-13 | und | 13
|  | ELETRO ROVARIS | 00.942.557/0001-41 | (66) 3545 6900 | BRUNO | 2020-04-13 | und | 17.14
56 | FITA DE AÇO INOX - LISA - 3/4" X 0,5 X 30MT - TELECRIS | CONSTRUPOSTE | 02.953.710/0001-61 | (66) 3545 6912 | BRUNO | 2020-04-13 | Cx | 74.62 | 84.95
|  | ELETRO MAIS | 23.232.816/0001-46 | (66) 3545 6600 | HIGOR | 2020-04-13 | Cx | 105.6
|  | ELETRO ROVARIS | 00.942.557/0001-41 | (66) 3545 6900 | BRUNO | 2020-04-13 | Cx | 74.62
57 | CABO FLEX 185MM 1KV PRETO - SIL | CONSTRUPOSTE | 02.953.710/0001-61 | (66) 3545 6912 | BRUNO | 2020-04-13 | Mts | 95.6 | 101.44
|  | ELETRO MAIS | 23.232.816/0001-46 | (66) 3545 6600 | HIGOR | 2020-04-13 | Mts | 113.11
|  | ELETRO ROVARIS | 00.942.557/0001-41 | (66) 3545 6900 | BRUNO | 2020-04-13 | Mts | 95.6
58 | CABO FLEX 95MM 1KV PRETO - IBERICA | CONSTRUPOSTE | 02.953.710/0001-61 | (66) 3545 6912 | BRUNO | 2020-04-13 | Mts | 53.92 | 55.72
|  | ELETRO MAIS | 23.232.816/0001-46 | (66) 3545 6600 | HIGOR | 2020-04-13 | Mts | 59.32
|  | ELETRO ROVARIS | 00.942.557/0001-41 | (66) 3545 6900 | BRUNO | 2020-04-13 | Mts | 53.92
59 | TERMINAL DE COMPRESSAO 185MM REF - TC1731 - DECORLUX | CONSTRUPOSTE | 02.953.710/0001-61 | (66) 3545 6912 | BRUNO | 2020-04-13 | Und | 11.35 | 11.35
|  | ELETRO MAIS | 23.232.816/0001-46 | (66) 3545 6600 | HIGOR | 2020-04-13 | und
|  | ELETRO ROVARIS | 00.942.557/0001-41 | (66) 3545 6900 | BRUNO | 2020-04-13 | und | 11.35
60 | TERMINAL DE COMPRESSAO TF-95 REF:13059 - INTELLI | CONSTRUPOSTE | 02.953.710/0001-61 | (66) 3545 6912 | BRUNO | 2020-04-13 | Und | 7.19 | 7.19
|  | ELETRO MAIS | 23.232.816/0001-46 | (66) 3545 6600 | HIGOR | 2020-04-13 | und
|  | ELETRO ROVARIS | 00.942.557/0001-41 | (66) 3545 6900 | BRUNO | 2020-04-13 | und | 7.19
61 | ARGAMASSA BARITADA | PROJETO X | 26.657.572/0001-31 | (11) 2636-7132 | SHIRLEY | 2020-05-01 | kg | 1.15 | 1.15
62 | REGISTRO ESFERA PVC SOLDAVEL 85MM | ROCHA E CIA LTDA. ME EPP | 103.900/0001-88 | (66)35448711 | RODRIGO | 2020-05-01 | UNID | 220 | 187.5
|  | HIPER GOTARDO | 01.339.514/0006-43 | (66)3545-74000 | IGOR | 2020-05-01 | UNID | 155
63 | CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | ELETRICA ATIVA | 06.110.817/0003-60 | (65) 3548 9255 | EDILSON | 2020-05-01 | Und | 24 | 22.97
|  | ELETRO MAIS | 23.232.816/0001-46 | (66) 3545 6600 | EDUARDO | 2020-05-01 | und | 22.46
|  | 3M MATERIAIS ELETRICOS | 04.347.124/0001-07 | (65) 3026 3668 | EWERTON | 2020-05-01 | und | 22.44
64 | HASTE COPPERWELD 5/8 x 3,0m COM CONECTOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO | ELETRICA ATIVA | 06.110.817/0003-60 | (65) 3548 9255 | EDILSON | 2020-05-01 | Und | 30 | 29
|  | ELETRO MAIS | 23.232.816/0001-46 | (66) 3545 6600 | EDUARDO | 2020-05-01 | und | 26.2
|  | 3M MATERIAIS ELETRICOS | 04.347.124/0001-07 | (65) 3026 3668 | EWERTON | 2020-05-01 | und | 30.79
'
65 | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | ELETRICA ATIVA | 06.110.817/0003-60 | (65) 3548 9255 | EDILSON | 2020-05-01 | Und | 50 | 76.36
|  | ELETRO MAIS | 23.232.816/0001-46 | (66) 3545 6600 | EDUARDO | 2020-05-01 | und | 69.98
|  | 3M MATERIAIS ELETRICOS | 04.347.124/0001-07 | (65) 3026 3668 | EWERTON | 2020-05-01 | und | 109.1
66 | TERMINAL AEREO 300MM - FIXAÇÃO ROSCA SOBERBA | ELETRICA ATIVA | 06.110.817/0003-60 | (65) 3548 9255 | EDILSON | 2020-05-01 | Und | 10 | 13.11
|  | ELETRO MAIS | 23.232.816/0001-46 | (66) 3545 6600 | EDUARDO | 2020-05-01 | und | 12.42
|  | 3M MATERIAIS ELETRICOS | 04.347.124/0001-07 | (65) 3026 3668 | EWERTON | 2020-05-01 | und | 16.9
67 | CABO ALUMINIO NU 7FIOS - 2/0 - AWG(67,35MM²) | ELETRICA ATIVA | 06.110.817/0003-60 | (65) 3548 9255 | EDILSON | 2020-05-01 | Und | 23 | 28.5
|  | ELETRO MAIS | 23.232.816/0001-46 | (66) 3545 6600 | EDUARDO | 2020-05-01 | und
|  | 3M MATERIAIS ELETRICOS | 04.347.124/0001-07 | (65) 3026 3668 | EWERTON | 2020-05-01 | und | 34
68 | BUCHA PARA FIXAÇÃO DO TERMINAL AEREO 300mm ROSCA SOBERBA | ELETRICA ATIVA | 06.110.817/0003-60 | (65) 3548 9255 | EDILSON | 2020-05-01 | Und | 0.2 | 0.16
|  | ELETRO MAIS | 23.232.816/0001-46 | (66) 3545 6600 | EDUARDO | 2020-05-01 | und | 0.13
|  | 3M MATERIAIS ELETRICOS | 04.347.124/0001-07 | (65) 3026 3668 | EWERTON | 2020-05-01 | und | 0.15
69 | CONECTOR SPLIT-BOLT PARA CABO 70mm² | ELETRICA ATIVA | 06.110.817/0003-60 | (65) 3548 9255 | EDILSON | 2020-05-01 | Und | 20 | 18.78
|  | ELETRO MAIS | 23.232.816/0001-46 | (66) 3545 6600 | EDUARDO | 2020-05-01 | und | 13.83
|  | 3M MATERIAIS ELETRICOS | 04.347.124/0001-07 | (65) 3026 3668 | EWERTON | 2020-05-01 | und | 22.5
70 | CONECTOR TIPO X PARA 02 CABOS 70mm² | ELETRICA ATIVA | 06.110.817/0003-60 | (65) 3548 9255 | EDILSON | 2020-05-01 | Und | 20 | 18.78
|  | ELETRO MAIS | 23.232.816/0001-46 | (66) 3545 6600 | EDUARDO | 2020-05-01 | und | 13.83
|  | 3M MATERIAIS ELETRICOS | 04.347.124/0001-07 | (65) 3026 3668 | EWERTON | 2020-05-01 | und | 22.5
71 | PRESILHA DE ALUMINIO PARA FIXAÇÃO DO CABO DE ALUMINIO 70mm² | ELETRICA ATIVA | 06.110.817/0003-60 | (65) 3548 9255 | EDILSON | 2020-05-01 | Und | 2 | 2.63
|  | ELETRO MAIS | 23.232.816/0001-46 | (66) 3545 6600 | EDUARDO | 2020-05-01 | und | 1.39
|  | 3M MATERIAIS ELETRICOS | 04.347.124/0001-07 | (65) 3026 3668 | EWERTON | 2020-05-01 | und | 4.5
72 | SILICONE PU | ELETRICA ATIVA | 06.110.817/0003-60 | (65) 3548 9255 | EDILSON | 2020-05-01 | Und | 20 | 18.53
|  | ELETRO MAIS | 23.232.816/0001-46 | (66) 3545 6600 | EDUARDO | 2020-05-01 | und | 15.68
|  | 3M MATERIAIS ELETRICOS | 04.347.124/0001-07 | (65) 3026 3668 | EWERTON | 2020-05-01 | und | 19.9
73 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 1/4" X 3/4", BARRA DE 6M | ELETRICA ATIVA | 06.110.817/0003-60 | (65) 3548 9255 | EDILSON | 2020-05-01 | Und | 35 | 57.58
|  | ELETRO MAIS | 23.232.816/0001-46 | (66) 3545 6600 | EDUARDO | 2020-05-01 | und | 40.25
|  | 3M MATERIAIS ELETRICOS | 04.347.124/0001-07 | (65) 3026 3668 | EWERTON | 2020-05-01 | und | 97.5
74 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA 90 GRAUS DE BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 3/4" X 1/4", COM CURVA DE 300MM | ELETRICA ATIVA | 06.110.817/0003-60 | (65) 3548 9255 | EDILSON | 2020-05-01 | Und | 7 | 9.95
|  | ELETRO MAIS | 23.232.816/0001-46 | (66) 3545 6600 | EDUARDO | 2020-05-01 | und
|  | 3M MATERIAIS ELETRICOS | 04.347.124/0001-07 | (65) 3026 3668 | EWERTON | 2020-05-01 | und | 12.9
75 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARAFUSO SEXTAVADO INOX 1/4" X 1" COM ARRUELA LISA ZINCADA | ELETRICA ATIVA | 06.110.817/0003-60 | (65) 3548 9255 | EDILSON | 2020-05-01 | Und | 0.1 | 0.29
|  | ELETRO MAIS | 23.232.816/0001-46 | (66) 3545 6600 | EDUARDO | 2020-05-01 | und | 0.46
|  | 3M MATERIAIS ELETRICOS | 04.347.124/0001-07 | (65) 3026 3668 | EWERTON | 2020-05-01 | und | 0.3
76 | BUCHA PLÁSTICA S-8 - CEMAR | ELETRICA ATIVA | 06.110.817/0003-60 | (65) 3548 9255 | EDILSON | 2020-05-01 | Und | 0.2 | 0.14
|  | ELETRO MAIS | 23.232.816/0001-46 | (66) 3545 6600 | EDUARDO | 2020-05-01 | und | 0.13
|  | 3M MATERIAIS ELETRICOS | 04.347.124/0001-07 | (65) 3026 3668 | EWERTON | 2020-05-01 | und | 0.1
77 | PARAFUSO ROSCA SOBERBA CABEÇA REDONDA 6,3 x 45 MM N° 8 | ELETRICA ATIVA | 06.110.817/0003-60 | (65) 3548 9255 | EDILSON | 2020-05-01 | Und | 0.1 | 0.26
|  | ELETRO MAIS | 23.232.816/0001-46 | (66) 3545 6600 | EDUARDO | 2020-05-01 | und | 0.39
|  | 3M MATERIAIS ELETRICOS | 04.347.124/0001-07 | (65) 3026 3668 | EWERTON | 2020-05-01 | und | 0.3
78 | CARTUCHO P/ SOLDA EXOTÉRMICA N° 115 C/ ANEL DE RETENÇÃO E PALITO DE IGNIÇÃO - EXOSOLDA | ELETRICA ATIVA | 06.110.817/0003-60 | (65) 3548 9255 | EDILSON | 2020-05-01 | Und | 12 | 14
|  | ELETRO MAIS | 23.232.816/0001-46 | (66) 3545 6600 | EDUARDO | 2020-05-01 | und | 16
|  | 3M MATERIAIS ELETRICOS | 04.347.124/0001-07 | (65) 3026 3668 | EWERTON | 2020-05-01 | und | 15,0,5
79 | CONECTOR PARA MEDIÇÃO EM COBRE COM QUATRO PARAFUSOS TEL-560 | ELETRICA ATIVA | 06.110.817/0003-60 | (65) 3548 9255 | EDILSON | 2020-05-01 | Und | 20 | 30.88
|  | ELETRO MAIS | 23.232.816/0001-46 | (66) 3545 6600 | EDUARDO | 2020-05-01 | und | 35.14
|  | 3M MATERIAIS ELETRICOS | 04.347.124/0001-07 | (65) 3026 3668 | EWERTON | 2020-05-01 | und | 37.5
80 | PARA - RAIOS TIPO FRANKLIN REF. : TEL 010- 3 METROS | ELETRICA ATIVA | 06.110.817/0003-60 | (65) 3548 9255 | EDILSON | 2020-05-01 | Und | 56 | 84.59
|  | ELETRO MAIS | 23.232.816/0001-46 | (66) 3545 6600 | EDUARDO | 2020-05-01 | und | 87.83
|  | 3M MATERIAIS ELETRICOS | 04.347.124/0001-07 | (65) 3026 3668 | EWERTON | 2020-05-01 | und | 109.94
81 | ABRAÇADEIRA - GUIA REFORÇADA 1.1/2" REF.: TEL - 390 | ELETRICA ATIVA | 06.110.817/0003-60 | (65) 3548 9255 | EDILSON | 2020-05-01 | Und | 10 | 13.72
|  | ELETRO MAIS | 23.232.816/0001-46 | (66) 3545 6600 | EDUARDO | 2020-05-01 | und | 17.65
|  | 3M MATERIAIS ELETRICOS | 04.347.124/0001-07 | (65) 3026 3668 | EWERTON | 2020-05-01 | und | 13.5
82 | ABRAÇADEIRA - GUIA REFORÇADA 1.1/2" REF.: TEL - 390 | ELETRICA ATIVA | 06.110.817/0003-60 | (65) 3548 9255 | EDILSON | 2020-05-01 | Und | 10 | 10.98
|  | ELETRO MAIS | 23.232.816/0001-46 | (66) 3545 6600 | EDUARDO | 2020-05-01 | und | 10.95
|  | 3M MATERIAIS ELETRICOS | 04.347.124/0001-07 | (65) 3026 3668 | EWERTON | 2020-05-01 | und | 11.99
83 | ABRAÇADEIRA - GUIA SIMPLES 1.1/2" REF: TEL - 320 | ELETRICA ATIVA | 06.110.817/0003-60 | (65) 3548 9255 | EDILSON | 2020-05-01 | Und | 10 | 15.19
|  | ELETRO MAIS | 23.232.816/0001-46 | (66) 3545 6600 | EDUARDO | 2020-05-01 | und | 22.06
|  | 3M MATERIAIS ELETRICOS | 04.347.124/0001-07 | (65) 3026 3668 | EWERTON | 2020-05-01 | und | 13.5
84 | SINALIZADOR NOTURNO DE OBSTÁCULOS REF. : TEL- 600 COM SUPORTE PARA SINALIZADOR REF.: TEL - 610 | ELETRICA ATIVA | 06.110.817/0003-60 | (65) 3548 9255 | EDILSON | 2020-05-01 | Und | 60 | 96.42
|  | ELETRO MAIS | 23.232.816/0001-46 | (66) 3545 6600 | EDUARDO | 2020-05-01 | und | 130.27
|  | 3M MATERIAIS ELETRICOS | 04.347.124/0001-07 | (65) 3026 3668 | EWERTON | 2020-05-01 | und | 99
85 | GRAMPO PARA CABO DE AÇO 1/8 PK0089 | ELETRICA ATIVA | 06.110.817/0003-60 | (65) 3548 9255 | EDILSON | 2020-05-01 | Und | 2 | 2
|  | ELETRO MAIS | 23.232.816/0001-46 | (66) 3545 6600 | EDUARDO | 2020-05-01 | und
|  | 3M MATERIAIS ELETRICOS | 04.347.124/0001-07 | (65) 3026 3668 | EWERTON | 2020-05-01 | und
86 | CABO DE AÇO 1/8 | ELETRICA ATIVA | 06.110.817/0003-60 | (65) 3548 9255 | EDILSON | 2020-05-01 | Und | 4 | 4
|  | ELETRO MAIS | 23.232.816/0001-46 | (66) 3545 6600 | EDUARDO | 2020-05-01 | und
|  | 3M MATERIAIS ELETRICOS | 04.347.124/0001-07 | (65) 3026 3668 | EWERTON | 2020-05-01 | und
87 | MASTRO SIMPLES DE FERRO GALVANIZADO P/ PARA-RAIOS H=3,00M INCLUINDO BASE - FORNECIMENTO E INSTALACAO | ELETRICA ATIVA | 06.110.817/0003-60 | (65) 3548 9255 | EDILSON | 2020-05-01 | Und | 150 | 154.9
|  | ELETRO MAIS | 23.232.816/0001-46 | (66) 3545 6600 | EDUARDO | 2020-05-01 | und | 182.94
|  | 3M MATERIAIS ELETRICOS | 04.347.124/0001-07 | (65) 3026 3668 | EWERTON | 2020-05-01 | und | 131.77
88 | CABO PP FLEXÍVEL, BITOLA 3x 1,5MM², ISOLAÇÃO, EM EPR-90°C, COBERTURA EM PVC, PARA 750V. | ELETRICA ATIVA | 06.110.817/0003-60 | (65) 3548 9255 | EDILSON | 2020-05-01 | Und | 2.7 | 3.11
|  | ELETRO MAIS | 23.232.816/0001-46 | (66) 3545 6600 | EDUARDO | 2020-05-01 | Und | 3.43
|  | 3M MATERIAIS ELETRICOS | 04.347.124/0001-07 | (65) 3026 3668 | EWERTON | 2020-05-01 | Und | 3.19
89 | LAMPÂDA COMPACTA DE 15W | ELETRICA ATIVA | 06.110.817/0003-60 | (65) 3548 9255 | EDILSON | 2020-05-01 | Und | 10 | 12.7
|  | ELETRO MAIS | 23.232.816/0001-46 | (66) 3545 6600 | EDUARDO | 2020-05-01 | Und | 20.54
|  | 3M MATERIAIS ELETRICOS | 04.347.124/0001-07 | (65) 3026 3668 | EWERTON | 2020-05-01 | Und | 7.57
90 | LETRA CAIXA (POLICLÍNICA 6,6X0,65M)(SETOR LESTE 3,6X0,35M), CONFORME PROJETO EXECUTIVO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | APLICAR ADESIVOS | 19.882.236/001-27 | (66)996894341 | TALES | 2020-05-01 | Und | 2500 | 3991
|  | PLOTTAR |  | (66)35451260 | NEIVO BRUSCO | 2020-05-01 | Und | 5482
91 | CENTRAL DE ALARME IPA, 12 LAÇOS, SEM BATERIA | PETEL | 22.760.075/0001-03 | 36345253 | EVANIA | 2019-07-15 | Und | 384.19 | 377.17
|  | SUPERTEC | 01.184.625/0001-13 | (66)3511-8700 | ELIELTON | 2019-07-15 | Und | 297.32
|  | DAMBROS | 11.113.763/0001-65 | (65) 3661-7232 | AMARAL | 2019-07-15 | Und | 450
92 | SWITCH GIGABIT DE 48 PORTAS | KADRI | 01.030.685/0002-62 | (65)3614-8777 | RAFAELLA PRUDENCIO | 2018-05-03 | und | 3249.9 | 2919.99
|  | ELETRO MAIS | 23.232.816/0001-46 | (66) 3545 6900 | ALESSANDRO | 2018-05-03 | und | 3354.07
|  | SUPORTE TECNOLOGIA E INFORMÁTICA | 01.030.685/0002-62 | (66) 99650-6874 | ALAN SCABENI | 2018-05-03 | und | 2156
93 | ACIONADOR MANUAL PARA ALARME, TIPO QUEBRA VIDRO, COM MARTELO | DAMBROS | 11.113.763/0001-65 | (65) 3661-7232 | AMARAL | 2018-03-26 | Und | 48 | 66.53
|  | PETEL | 22.760.075/0001-03 | 36345253 | EVANIA | 2018-03-26 | Und | 81.69
|  | CONTRA FOGO | 27.244.187/0001-25 | (65) 3622-3000 | VINÍCIUS | 2018-03-01 | Und | 69.9
94 | BATERIA SELADA PARA CENTRAL DE ALARME, 12V/5A | PETEL | 22.760.075/0001-03 | 36345253 | EVANIA | 2018-03-26 | Und | 76.16 | 98.5
|  | HIDRO E ELÉTRICA MOURA LTDA EPP | 08.954.892/0001-71 | 33210009 | CARLA | 2017-12-01 | Und | 140.79
|  | SUPERTEC | 01.184.625/0001-13 | (66)3511-8700 | ELIELTON | 2018-03-01 | Und | 78.56
95 | SIRENE ELETRÔNICA, 12V, ALARME DE EMERGÊNCIA | DAMBROS | 11.113.763/0001-65 | (65) 3661-7232 | AMARAL | 2018-03-26 | Und | 25 | 23.22
|  | PETEL | 22.760.075/0001-03 | 36345253 | EVANIA | 2018-03-26 | Und | 18.66
|  | SUPERTEC | 01.184.625/0001-13 | (66)3511-8700 | ELIELTON | 2018-03-01 | Und | 26
96 | MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO AR CONVENCIONAL 60 MIL BTUS PISO TETO | GILMAR CLIMATIZAÇÃO | 22.508.651/0001-20 | (66) 9969329*96 | GILMAR | 2020-05-01 | Und | 1050 | 1183.33
[6 empty] | 2020-05-01 | Und | 1450
[6 empty] | 2020-05-01 | Und | 1050
97 | MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO AR CONVENCIONAL 36 MIL BTUS PISO TETO | GILMAR CLIMATIZAÇÃO | 22.508.651/0001-20 | (66) 9969329*96 | GILMAR | 2020-05-01 | Und | 1050 | 1183.33
[6 empty] | 2020-05-01 | Und | 1450
[6 empty] | 2020-05-01 | Und | 1050
98 | MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO AR CONVENCIONAL 30 MIL BTUS PISO TETO | GILMAR CLIMATIZAÇÃO | 22.508.651/0001-20 | (66) 9969329*96 | GILMAR | 2020-05-01 | Und | 1050 | 966.67
[6 empty] | 2020-05-01 | Und | 1450
[6 empty] | 2020-05-01 | Und | 400
99 | MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO AR CONVENCIONAL 18 MIL BTUS | GILMAR CLIMATIZAÇÃO | 22.508.651/0001-20 | (66) 9969329*96 | GILMAR | 2020-05-01 | Und | 260 | 290
[6 empty] | 2020-05-01 | Und | 350
[6 empty] | 2020-05-01 | Und | 260
100 | MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO AR CONVENCIONAL 7,9,12 MIL BTUS | GILMAR CLIMATIZAÇÃO | 22.508.651/0001-20 | (66) 9969329*96 | GILMAR | 2020-05-01 | Und | 200 | 226.67
[6 empty] | 2020-05-01 | Und | 280
[6 empty] | 2020-05-01 | Und | 200
101 | AR CONDICIONADO SPLIT GREE ECO GRADEN 30.000BTU/h | MAGAZINE LUIZA | 47.960.950/0001-21 | (66)3544-8113 |  | 2020-05-01 | Und | 3323.08 | 3411.04
|  | CASAS BAHIA | 59.291.534/0001-67 | (66)3907-8200 |  | 2020-05-01 | Und | 3499
102 | AR CONDICIONADO SPLIT GREE ECO GRADEN 60.000BTU/h | AMERICANAS | 33.014.556/0001-96 |  |  | 2020-05-01 | Und | 7199 | 6911.04
|  | SUBMARINO | 00.776.574/0006-60 |  |  | 2020-05-01 | Und | 6623.08
103 | AR CONDICIONADO SPLIT GREE ECO GRADEN 36.000BTU/h | MAGAZINE LUIZA | 47.960.950/0001-21 | (66)3544-8113 |  | 2020-05-01 | Und | 5199 | 5199
|  | AMERICANAS | 33.014.556/0001-96 |  |  | 2020-05-01 | Und | 5199
104 | RESERVATÓRIO DE ÁGUA TUBULAR COM CAPACIDADE DE 15.000L, INCLUSO TRANSPORTE | MECANOVA | 34.007.078/0001-50 | (66) 9.9681-6576 | SIDNEY | 2020-05-01 | Unid | 15000 | 18715
|  | CAIXA DAGUA BRASIL | 03.113.840/0001-59 | (18) 9.9652-7806 | ELAINE C. JORGE | 2020-05-01 | Unid | 18810
|  | FORMATO IND COM DE TANQUES EIRELI - EPP | 07.892.020/0001-63 | (31) 3712-5100 | KAMILLA PATRICIO | 2020-05-01 | Unid | 21500
|  | FAZFORTE | 22.600.664/0001-24 | (18) 9.9759-8532 | MURILO | 2020-05-01 | Unid | 19550
105 | ELETROCALHA PERFURADA TIPO C 100X100mm CHAPA 18 | OZÉIAS | 11.707.750/0001-14 | (66) 3545 1954 | ALESSANDRO | 2020-06-01 | unid | 71.6 | 71.6
106 | BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 1/4" X 3/4", BARRA DE 6M | ELETRICA ATIVA | 06.110.817/0003-60 | (65) 3548 9255 | EDILSON | 2020-05-01 | mts | 20 | 71.6
|  | ELETRO MAIS | 23.232.816/0001-46 | (66) 3545 6600 | EDUARDO | 2020-05-01 | mts | 43.75
|  | 3M MATERIAIS ELETRICOS | 04.347.124/0001-07 | (65) 3026 3668 | EWERTON | 2020-05-01 | mts | 97.5
107 | CARTUCHO P/ SOLDA EXOTÉRMICA N° 115 C/ ANEL DE RETENÇÃO E PALITO DE IGNIÇÃO - EXOSOLDA | 3E TERRAPLANAGEM | 29.516.527/0002-55 | (65) 3029 1234 | GEDY | 2020-04-13 | unid | 12.56 | 12.56
|  | ELETRO MAIS | 23.232.816/0001-46 | (66) 3545 6600 | EDUARDO | 2020-05-01 | unid | 10.7
|  | 3M MATERIAIS ELETRICOS | 04.347.124/0001-07 | (65) 3026 3668 | EWERTON | 2020-05-01 | unid | 13.5
108 | Alicate para molde Z- 201 | 3E TERRRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO | 29.516.527/0001-55 | (65) 3684-7209 | GEDY | 2020-05-01 | unid | 105.63 | 87.35
|  | ELETRO MAIS | 23.232.816/0001-46 | (66) 3545 6600 | VINICIUS | 2020-05-01 | unid | 87.35
|  | PETEL | 22.760.075/0001-03 | 36341717 | JOAO | 2020-05-01 | unid | 79.35
109 | Molde para solda exotérmica tipo HCL 5/8".50-5 | 3E TERRRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO | 29.516.527/0001-55 | (65) 3684-7209 | GEDY | 2020-05-01 | unid | 258.55 | 258.55
|  | ELETRO MAIS | 23.232.816/0001-46 | (66) 3545 6600 | VINICIUS | 2020-05-01 | unid | 197.61
|  | OZÉIAS | 11.707.750/0001-14 | (66) 3545 1954 | ALESSANDRO | 2020-06-01 | unid | 260
110 | Conector para medição em cobre com quatro parafusos - TEL- 560 | 3E TERRRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO | 29.516.527/0001-55 | (65) 3684-7209 | GEDY | 2020-05-01 | unid | 44.22 | 38.2
|  | ELETRO MAIS | 23.232.816/0001-46 | (66) 3545 6600 | ALESSANDRO | 2019-06-20 | unid | 38.2
|  | ELETRICA ATIVA | 06.110.817/0003-60 | (65) 3548 9255 | EDILSON | 2020-05-01 | unid | 20
111 | PLACA DE SINALIZAÇÃO INDICATIVA, SAÍDA DE EMERGÊNCIA, SAÍDA LATERAL ESQUERDA/DIREITA/SAÍDA EM FRENTE | CB AGRÍCOLA | 26.552.687/0004-04 | (65) 3649-2977 | VANESSA | 2020-03-01 | unid | 4.38 | 4.9
|  | TAG SINALIZAÇÃO | 03.686.682/0001-26 | (14)3624-6257 | Thiago | 2020-03-01 | unid | 20.5
|  | METALCASTY |  | (11)2701-2220 | JULIANE | 2020-03-01 | unid | 4.9
112 | ACIONADOR MANUAL PARA ALARME, TIPO QUEBRA VIDRO, COM MARTELO | DAMBROS | 11.113.763/0001-65 | (65) 3661-7232 | AMARAL | 2020-03-01 | unid | 50 | 69.9
|  | PETEL | 22.760.075/0001-03 | 36345253 | EVANIA | 2020-03-01 | unid | 81.69
|  | CONTRA FOGO | 27.244.187/0001-25 | (65) 3622-3000 | VINÍCIUS | 2020-03-01 | unid | 69.9
113 | SIRENE ELETRÔNICA, 12V, ALARME DE EMERGÊNCIA | DAMBROS | 11.113.763/0001-65 | (65) 3661-7232 | AMARAL | 2020-03-01 | unid | 25 | 25
|  | PETEL | 22.760.075/0001-03 | 36345253 | EVANIA | 2020-03-01 | unid | 18.66
|  | SUPERTEC | 01.184.625/0001-13 | (66)3511-8700 | ELIELTON | 2020-03-01 | unid | 26
114 | CENTRAL DE ALARME IPA, 12 LAÇOS, SEM BATERIA | PETEL | 22.760.075/0001-03 | 36345253 | EVANIA | 2020-03-01 | unid | 384.19 | 384.19
|  | SUPERTEC | 01.184.625/0001-13 | (66)3511-8700 | ELIELTON | 2020-03-01 | unid | 297.32
|  | DAMBROS | 11.113.763/0001-65 | (65) 3661-7232 | AMARAL | 2020-03-01 | unid | 450
115 | BATERIA SELADA PARA CENTRAL DE ALARME, 12V/5A | PETEL | 22.760.075/0001-03 | 36345253 | EVANIA | 2020-03-01 | unid | 76.16 | 78.56
|  | HIDRO E ELÉTRICA MOURA LTDA EPP | 08.954.892/0001-71 | 33210009 | CARLA | 2020-03-01 | unid | 140.79
|  | SUPERTEC | 01.184.625/0001-13 | (66)3511-8700 | ELIELTON | 2020-03-01 | unid | 78.56

## Mem. Cálculo (3) (hidden)
MEMÓRIA DE CÁLCULO
MOVIMENTO DE TERRA (Empolamento considerado 30%)
Material para aterro (espessura do aterro 20cm) |  |  |  | 290.36
Compactação mecânica (Aterro interno das edificações) |  |  |  | 290.36
PILAR | LADO B | LADO H | ÁREA
P1 | 90 | 90 | 0.81
P2 | 100 | 100 | 1
P3 | 90 | 90 | 0.81
P4 | 90 | 90 | 0.81
P5 | 90 | 90 | 0.81
P6 | 100 | 100 | 1
P7 | 100 | 100 | 1
P8 | 80 | 80 | 0.64
P9 | 100 | 100 | 1
P10 | 110 | 110 | 1.21
P11 | 110 | 110 | 1.21
P12 | 100 | 100 | 1
P13 | 100 | 100 | 1
P14 | 110 | 110 | 1.21
P15 | 110 | 110 | 1.21
P16 | 110 | 110 | 1.21
P17 | 110 | 110 | 1.21
P18 | 110 | 110 | 1.21
P19 | 110 | 110 | 1.21
P20 | 110 | 110 | 1.21
P21 | 90 | 90 | 0.81
P22 | 110 | 110 | 1.21
P23 | 110 | 110 | 1.21
P24 | 110 | 110 | 1.21
P25 | 110 | 110 | 1.21
P26 | 120 | 120 | 1.44
P27 | 120 | 120 | 1.44
P28 | 120 | 120 | 1.44
P29 | 120 | 120 | 1.44
P30 | 110 | 110 | 1.21
P31 | 100 | 100 | 1
P32 | 80 | 80 | 0.64
P33 | 120 | 120 | 1.44
P34 | 100 | 100 | 1
P35 | 100 | 100 | 1
P36 | 120 | 120 | 1.44
P37 | 90 | 90 | 0.81
P38 | 110 | 110 | 1.21
P39 | 100 | 100 | 1
P40 | 110 | 110 | 1.21
P41 | 100 | 100 | 1
P42 | 100 | 100 | 1
P43 | 100 | 100 | 1
P44 | 100 | 100 | 1
P45 | 120 | 120 | 1.44
P46 | 120 | 120 | 1.44
P47 | 110 | 110 | 1.21
P48 | 100 | 100 | 1
P49 | 90 | 90 | 0.81
P50 | 100 | 100 | 1
P51 | 90 | 90 | 0.81
P52 | 90 | 90 | 0.81
P53 | 80 | 80 | 0.64
P54 | 80 | 80 | 0.64
P55 | 100 | 100 | 1
P56 | 110 | 110 | 1.21
P57 | 90 | 90 | 0.81
P58 | 90 | 90 | 0.81
P61 | 110 | 110 | 1.21
P62 | 100 | 100 | 1
P63 | 110 | 110 | 1.21
P64 | 100 | 100 | 1
P65 | 100 | 100 | 1
P66 | 120 | 120 | 1.44
P67 | 100 | 100 | 1
P68 | 1100 | 110 | 12.1
P69 | 100 | 100 | 1
P70 | 100 | 100 | 1
P71 | 110 | 110 | 1.21
P72 | 100 | 100 | 1
P73 | 100 | 100 | 1
P74 | 90 | 100 | 0.9
P75 | 110 | 110 | 1.21
P78 | 100 | 100 | 1
P79 | 110 | 110 | 1.21
P80 | 80 | 80 | 0.64
P81 | 80 | 80 | 0.64
P82 | 150 | 150 | 2.25
P83 | 130 | 130 | 1.69
P84 | 110 | 110 | 1.21
P85 | 100 | 100 | 1
P86 | 100 | 100 | 1
P87 | 100 | 100 | 1
P88 | 110 | 110 | 1.21
P89 | 110 | 110 | 1.21
P90 | 100 | 100 | 1
P91 | 100 | 100 | 1
P92 | 80 | 80 | 0.64
P93 | 120 | 120 | 1.44
P94 | 100 | 100 | 1
P95 | 80 | 80 | 0.64
P96 | 120 | 120 | 1.44
P97 | 130 | 130 | 1.69
P98 | 130 | 130 | 1.69
P99 | 120 | 120 | 1.44
P100 | 80 | 80 | 0.64
P101 | 80 | 80 | 0.64
P102 | 80 | 80 | 0.64
P103 | 90 | 90 | 0.81
P104 | 80 | 80 | 0.64
P105 | 80 | 80 | 0.64
P106 | 110 | 110 | 1.21
P107 | 80 | 80 | 0.64
P108 | 100 | 100 | 1
P109 | 110 | 110 | 1.21
P110 | 110 | 110 | 1.21
P111 | 110 | 110 | 1.21
P112 | 110 | 110 | 1.21
P113 | 120 | 120 | 1.44
P114 | 140 | 140 | 1.96
P115 | 110 | 110 | 1.21
P116 | 140 | 140 | 1.96
P117 | 100 | 100 | 1
P118 | 120 | 120 | 1.44
P119 | 160 | 160 | 2.56
P120 | 150 | 150 | 2.25
P59+P60 | 110 | 110 | 1.21
P76+77 | 130 | 130 | 1.69
PF1 | 80 | 80 | 0.64
PF2 | 70 | 70 | 0.49
PF3 | 70 | 70 | 0.49
|  | ÁREA TOTAL | 145.13
|  | PROF. ESCAVAÇÃO | 1
|  | VOL. ESC. | 188.669

## Mem Cálculo (hidden)
PAREDES | [5 empty] | JANELAS* | [5 empty] | PORTAS | [5 empty] | ALVENARIA | REVESTIMENTOS DE PAREDES | [5 empty] | PAREDES DE GESSO | [6 empty] | PINTURA |  | DIVISÓRIAS SANITÁRIAS |  |  |  | REVESTIMENTOS DE PISOS |  |  |  |  | FORROS |  | IMPERMEABILIZAÇÃO
CÓD. | ALTURA | LARGURA | ÁREA | EXTRAS | ÁREA EXT. | CÓD. | UNI. | ALTURA | LARGURA | VÃO | VÃO EXP. | CÓD. | UNI. | ALTURA | LARGURA | VÃO | VÃO EXP. | ÁREA EFETIVA | CHAPISCO/EMBOÇO | REBOCO | AZULEJO INTERNO 20x40 | REVEST. CERÂMICO EXTERNO 10 x 10 | REVEST. CERÂMICO INTERNO 10 x 10 | PINTURA EM PAREDE | CÓD. | LARGURA | ALTURA | ÁREA | PORTAS | ÁREA EFETIVA | PINTURA E EMASSAMENTO | INT. | EXT. | CÓD. | LARGURA | ALTURA | ÁREA | REG. E COMPACTAÇÃO | LASTRO | CONTRAPISO | PISO ANTI-DERRAPANTE | PISO PORCELANATO | LAJE REBOCADA* | GESSO ACARTONADO | FUNDAÇÕES | VIGAS BALDRAME | TOTAL
PH1 | 4.4 | 9.59 | 42.2 |  |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VÃO | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 36.2 | 72.4 | 72.4 | 12.6 | 36.2 | 36.2 |  | 1G |  |  | 0 |  | 0 | 0 | -18.6 | -6 | D1 | 1.5 | 1.6 | 2.4 | 739.04 | 739.04 | 739.04 | 112.76 | 626.28 | 30.4 | 708.64 | 97.89 | 219.85 | 317.74
PH2 | 3 | 2.1 | 6.3 |  |  | - |  |  |  | 0 | 0 | - |  |  |  | 0 | 0 | 6.3 | 12.6 | 12.6 | 6.3 |  | 6.3 |  | 2G |  |  | 0 |  | 0 | 0 | -6.3 | 0 | D2 | 1.5 | 1.6 | 2.4
PH3 | 3 | 2.1 | 6.3 |  |  | - |  |  |  | 0 | 0 | - |  |  |  | 0 | 0 | 6.3 | 12.6 | 12.6 | 6.3 |  | 6.3 |  | 3G |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | D3 | 1.5 | 1.6 | 2.4 | [5 empty] | *APENAS WC PÚBLICO
PH4 | 3 | 3.5 | 10.5 |  |  | - |  |  |  | 0 | 0 | - |  |  |  | 0 | 0 | 10.5 | 21 | 21 |  |  | 10.5 |  | 4G |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | D4 | 1.3 | 1.8 | 2.34
PH5 | 3 | 3.5 | 10.5 |  |  | - |  |  |  | 0 | 0 | - |  |  |  | 0 | 0 | 10.5 | 21 | 21 |  |  | 2.45 |  | 5G |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | D5 | 0.7 | 1 | 0.7
PH6 | 3 | 3.5 | 10.5 |  |  | - |  |  |  | 0 | 0 | - |  |  |  | 0 | 0 | 10.5 | 21 | 21 |  |  | 2.45 |  | 6G |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | D6 | 0.7 | 1 | 0.7 | ANTI-DER. LOCAL | UNI. | ÁREA | ÁREA TOTAL
PH7 | 3 | 3.5 | 10.5 |  |  | - |  |  |  | 0 | 0 | - |  |  |  | 0 | 0 | 10.5 | 21 | 21 |  |  | 2.45 |  | 7G |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | D7 | 1.15 | 1.6 | 1.84 | LAVABOS | 6 | 2.89 | 17.34
PH8 | 3 | 3.5 | 10.5 |  |  | - |  |  |  | 0 | 0 | P03 | 1 | 2.1 | 0.9 | 1.89 | 1.89 | 8.61 | 17.22 | 17.22 |  | 8.61 | 2.45 |  | 8G |  |  | 0 |  | 0 | 0 | -1.89 | -1.89 | D8 | 0.4 | 1.8 | 0.72 | WC PÚBLICO | 2 | 15.2 | 30.4
PH9 | 6.17 | 7.8 | 48.13 |  |  | J02 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 0 | VÃO | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | 42.13 | 84.26 | 84.26 |  | 12 | 4.26 |  | 9G |  |  | 0 |  | 0 | 0 | -6 | -6 | D9 | 1.1 | 1.6 | 1.76 | WC SERVIDOR | 2 | 10.5 | 21
PH10 | 4.4 | 1.7 | 7.48 |  |  | J03 | 1 | 0.4 | 0.8 | 0.32 | 0 | - |  |  |  | 0 | 0 | 7.48 | 14.96 | 14.96 |  | 7.16 | 0.87 |  | 10G |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | D10 | 1.1 | 1.6 | 1.76 | ABRIGO COBERTO | 1 | 44.02 | 44.02
PH11 | 3 | 2 | 6 |  |  | J04 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | - |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 |  |  | -0.6 |  | 11G |  |  | 0 |  | 0 | 0 | -4 | -4 | D11 | 1.45 | 1.8 | 2.61 |  |  |  | 112.76
PV1 | 4.4 | 19.35 | 85.14 |  |  | J03 | 1 | 0.4 | 0.8 | 0.32 | 0 | - |  |  |  | 0 | 0 | 78.94 | 157.88 | 157.88 | 6.9 | 82.47 | 13.23 |  | 12G |  |  | 0 |  | 0 | 0 | -6.9 | 0 | D12 | 1.4 | 1.8 | 2.52
[6 empty] | J05 | 2 | 1 | 0.85 | 0.85 | 1.7 | - |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | -0.85 |  | 13G |  |  | 0 |  | 0 | 0 | -1.7 | 0 | D13 | 1.1 | 1.6 | 1.76
[6 empty] | J01 | 3 | 1 | 1.5 | 1.5 | 4.5 | - |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | -1.5 |  | 13G |  |  | 0 |  | 0 | 0 | -4.5 | 0 | D13 | 1.1 | 1.6 | 1.76
PV2 | 3 | 2.45 | 7.35 |  |  | - |  |  |  | 0 | 0 | P10 | 1 | 2.1 | 1 | 2.1 | 2.1 | 5.25 | 10.5 | 10.5 | 5.25 |  | 1.72 |  | 13G |  |  | 0 |  | 0 | 0 | -7.35 | 0 | D13 | 1.1 | 1.6 | 1.76
PV3 | 3 | 18.32 | 54.96 |  |  | - |  |  |  | 0 | 0 | P03 | 3 | 2.1 | 0.9 | 1.89 | 5.67 | 49.29 | 98.58 | 98.58 |  |  | 53.07 |  | 14G |  |  | 0 |  | 0 | 0 | -5.67 | 0 | D14 | 1.1 | 1.6 | 1.76
PV4 | 3 | 17.5 | 52.5 |  |  | - |  |  |  | 0 | 0 | P03 | 3 | 2.1 | 0.9 | 1.89 | 5.67 | 46.83 | 93.66 | 93.66 |  |  |  |  | 15G |  |  | 0 |  | 0 | 0 | -5.67 | -5.67 | D15 | 1.1 | 1.6 | 1.76
PV5 | 3 | 2.45 | 7.35 |  |  | - |  |  |  | 0 | 0 | P10 | 1 | 2.1 | 1 | 2.1 | 2.1 | 5.25 | 10.5 | 10.5 | 5.25 |  | 5.25 |  | 16G |  |  | 0 |  | 0 | 0 | -7.35 | -2.1 | D16 |  |  | 0
PV6 | 4.4 | 17.5 | 77 |  |  | J03 | 1 | 0.4 | 0.8 | 0.32 | 0 | - |  |  |  | 0 | 0 | 70.8 | 141.6 | 141.6 | 6.9 | 74.33 | 77 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | -6.9 | 0 | D17 |  |  | 0
[6 empty] | J05 | 2 | 1 | 0.85 | 0.85 | 1.7 | - |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | -1.7 | -1.7 | D17 |  |  | 0
[6 empty] | J01 | 3 | 1 | 1.5 | 1.5 | 4.5 | - |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | -4.5 | -4.5 | D17 |  |  | 0
PV7 | 4.4 | 1.85 | 8.14 |  |  | - |  |  |  | 0 | 0 | - |  |  |  | 0 | 0 | 8.14 | 16.28 | 16.28 |  | 8.14 | 8.14 | 6.48 | [7 empty] | 0 | 0 | D18 |  |  | 0
PH12 | 4.4 | 6.3 | 27.72 |  |  | J01 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | - |  |  |  | 0 | 0 | 24.72 | 49.44 | 49.44 |  | 24.72 | 27.72 | 7.18 | JANELA |  | QUANT. | LARGURA | ALTURA | ÁREA |  | -1.5 | 0 | D19 |  |  | 0
[6 empty] | J08 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | - |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.18
PH13 | 3 | 6.45 | 19.35 |  |  | - |  |  |  | 0 | 0 | P03 | 2 | 2.1 | 0.9 | 1.89 | 3.78 | 15.57 | 31.14 | 31.14 |  |  | 19.35 | 6.3 | J1 |  | 6 | 1 | 0.5 | 3 |  | -3.78 | -3.78 | D20 |  |  | 0
PH14 | 3 | 7.34 | 22.02 |  |  | - |  |  |  | 0 | 0 | P03 | 2 | 2.1 | 0.9 | 1.89 | 3.78 | 18.24 | 36.48 | 36.48 |  | 4.8 | 22.02 |  | J2 |  | 6 | 1.3 | 1.2 | 9.36 |  | -3.78 | -3.78 | D21 |  |  | 0
PH15 | 4.4 | 1.85 | 8.14 |  |  | - |  |  |  | 0 | 0 | - |  |  |  | 0 | 0 | 8.14 | 16.28 | 16.28 |  | 8.14 |  |  | J3 |  | 15 | 1.8 | 1.2 | 32.4 |  | 0 | 0 | D22 |  |  | 0
PH16 | 4.4 | 8.3 | 36.52 |  |  | J01 | 2 | 1 | 1.5 | 1.5 | 3 | - |  |  |  | 0 | 0 | 33.52 | 67.04 | 67.04 |  | 33.52 |  |  | J4 |  | 1 | 3 | 0.9 | 2.7 |  | -3 | -3 | D23 |  |  | 0
PV8 | 6.17 | 7.8 | 48.13 |  |  | J02 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 0 | VÃO | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | 42.13 | 84.26 | 84.26 |  | 13.57 | 27.3 |  | J5 |  | 2 | 2.2 | 0.5 | 2.2 |  | -6 | -6 | D24 |  |  | 0
PV9 | 4.4 | 2 | 8.8 |  |  | J03 | 1 | 0.4 | 0.8 | 0.32 | 0 | - |  |  |  | 0 | 0 | 8.8 | 17.6 | 17.6 |  | 8.48 |  |  | J6 |  | 2 | 2.8 | 0.5 | 2.8 |  | 0 | 0 | D25 |  |  | 0
PV10 | 3 | 3.8 | 11.4 |  |  | - |  |  |  | 0 | 0 | P03 | 1 | 2.1 | 0.9 | 1.89 | 1.89 | 9.51 | 19.02 | 19.02 |  |  |  |  | J7 |  | 1 | 4.5 | 3 | 13.5 |  | -1.89 | -1.89 | D26 |  |  | 0
PV11 | 3 | 3.5 | 10.5 |  |  | - |  |  |  | 0 | 0 | - |  |  |  | 0 | 0 | 10.5 | 21 | 21 |  |  |  | 12.25 |  |  | 33 |  |  |  |  | 0 | 0 | D27 |  |  | 0
PV12 | 3 | 3.5 | 10.5 |  |  | - |  |  |  | 0 | 0 | - |  |  |  | 0 | 0 | 10.5 | 21 | 21 | [11 empty] | 0 | 0 | D28 |  |  | 0
PV13 | 3 | 2 | 6 |  |  | J04 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | - |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | [11 empty] | -4 | -4 | D29 |  |  | 0
PV14 | 4.4 | 9.6 | 42.24 |  |  | - |  |  |  | 0 | 0 | VÃO | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 36.24 | 72.48 | 72.48 |  | 36.24 |  | 33.6 | PORTAS |  | QUANT. | LARGURA | ALTURA |  |  | -6 | -6 | D30 |  |  | 0
PD1 | 5.17 | 7.45 | 38.52 |  |  | J03 | 1 | 0.4 | 0.8 | 0.32 | 0 | - |  |  |  | 0 | 0 | 38.52 | 77.04 | 77.04 |  | 38.2 |  |  | P1 |  | 10 | 0.6 | 1.9 |  |  | 0 | 0 | D31 |  |  | 0
PD2 | 5.17 | 2.3 | 11.89 |  |  | - |  |  |  | 0 | 0 | P03 | 1 | 2.1 | 0.9 | 1.89 | 1.89 | 10 | 20 | 20 |  | 4.14 | 10 |  | P2 |  | 6 | 0.7 | 2.1 |  |  | -1.89 | -1.89 | D32 |  |  | 0
PD3 | 3 | 4.3 | 12.9 |  |  | - |  |  |  | 0 | 0 | VÃO | 1 | 0.8 | 4.3 | 3.44 | 3.44 | 9.46 | 18.92 | 18.92 |  |  | 12.9 |  | P3 |  | 3 | 0.8 | 2.1 |  |  | -3.44 | -3.44 | D33 |  |  | 0
PD4 | 5.17 | 3.3 | 17.06 |  |  | - |  |  |  | 0 | 0 | P03 | 1 | 2.1 | 0.9 | 1.89 | 1.89 | 15.17 | 30.34 | 30.34 |  | 4.14 |  |  | P4 |  | 24 | 0.9 | 2.1 |  |  | -1.89 | -1.89 | D34 |  |  | 0
PD5 | 5.17 | 7.45 | 38.52 |  |  | J03 | 1 | 0.4 | 0.8 | 0.32 | 0 | - |  |  |  | 0 | 0 | 38.52 | 77.04 | 77.04 |  | 38.2 | 26.08 |  | P5 |  | 2 | 0.9 | 2.1 |  |  | 0 | 0 | D35 |  |  | 0
PD6 | 3 | 5.6 | 16.8 | 5.55 |  | J09 | 1 | 1.6 | 0.8 | 1.28 | 0 | P03 | 1 | 2.1 | 0.9 | 1.89 | 1.89 | 20.46 | 40.92 | 40.92 |  | 8.02 |  |  | P6 |  | 3 | 1.8 | 2.1 |  |  | 3.66 | 0 | D36 |  |  | 0
PD7 | 3 | 5.6 | 16.8 | 5.55 |  | J09 | 1 | 1.6 | 0.8 | 1.28 | 0 | P03 | 1 | 2.1 | 0.9 | 1.89 | 1.89 | 20.46 | 40.92 | 40.92 |  | 8.67 | 19.6 |  | P7 |  | 1 | 2 | 2.1 |  |  | 3.66 | 0 |  |  | Ʃ= | 30.95
PD8 | 4.4 | 12.75 | 56.1 |  |  | J01 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | - |  |  |  | 0 | 0 | 54.6 | 109.2 | 109.2 |  | 54.6 | 54.6 | 54.6 | [7 empty] | -1.5 | -1.5
PD9 | 3 | 2 | 6 |  |  | - |  |  |  | 0 | 0 | - |  |  |  | 0 | 0 | 6 | 12 | 12 | [11 empty] | 0 | 0
PD10 | 3 | 12.75 | 38.25 |  |  | - |  |  |  | 0 | 0 | P04 | 4 | 2.1 | 0.8 | 1.68 | 6.72 | 31.53 | 63.06 | 63.06 |  |  |  | 42.95 | [7 empty] | -6.72 | -6.72
PD11 | 3 | 12.75 | 38.25 |  |  | - |  |  |  | 0 | 0 | P04 | 5 | 2.1 | 0.8 | 1.68 | 8.4 | 29.85 | 59.7 | 59.7 |  |  | 36.57 | [8 empty] | -8.4 | -8.4
PD12 | 4.4 | 12.75 | 56.1 |  |  | J01 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | VÃO | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 48.6 | 97.2 | 97.2 |  | 48.6 |  | 56.1 | [7 empty] | -7.5 | -7.5
PD13 | 5 | 3.3 | 16.5 | 16.5 |  | - |  |  |  | 0 | 0 | - |  |  |  | 0 | 0 | 33 | 66 | 66 |  |  | 16.5 | 16.5 | [7 empty] | 16.5 | 0
PD14 | 5.17 | 2.15 | 11.12 |  |  | - |  |  |  | 0 | 0 | - |  |  |  | 0 | 0 | 11.12 | 22.24 | 22.24 |  | 11.12 |  | 7.53 | [7 empty] | 0 | 0
PD15 | 5.17 | 2.15 | 11.12 |  |  | - |  |  |  | 0 | 0 | - |  |  |  | 0 | 0 | 11.12 | 22.24 | 22.24 |  | 11.12 | [9 empty] | 0 | 0
PD16 | 5.17 | 6.5 | 33.61 |  |  | - |  |  |  | 0 | 0 | VÃO | 1 | 3 | 4.5 | 13.5 | 13.5 | 20.11 | 40.22 | 40.22 | [11 empty] | -13.5 | -13.5
PD17 | 3 | 1.85 | 5.55 |  |  | - |  |  |  | 0 | 0 | - |  |  |  | 0 | 0 | 5.55 | 11.1 | 11.1 |  |  | 11.1 | [8 empty] | 0 | 0
PD18 | 3 | 1.7 | 5.1 |  |  | - |  |  |  | 0 | 0 | - |  |  |  | 0 | 0 | 5.1 | 10.2 | 10.2 | [11 empty] | 0 | 0
PD19 | 3 | 1.15 | 3.45 |  |  | - |  |  |  | 0 | 0 | - |  |  |  | 0 | 0 | 3.45 | 6.9 | 6.9 | [11 empty] | 0 | 0
PD20 | 6.17 | 12.16 | 75.03 |  |  | P06 | 1 | 1.4 | 2.1 | 2.94 | 2.94 | - |  |  |  | 0 | 0 | 72.09 | 144.18 | 144.18 |  | 9.87 | [9 empty] | -2.94 | -2.94
PD21 | 3 | 10.5 | 31.5 |  |  | - |  |  |  | 0 | 0 | VÃO | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 25.5 | 51 | 51 | [11 empty] | -6 | -6
PD22 | 4.4 | 8.6 | 37.84 | 6 |  | - |  |  |  | 0 | 0 | VÃO | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 37.84 | 75.68 | 75.68 |  | 31.84 | [9 empty] | 0 | -6
PD23 | 3 | 0.6 | 1.8 |  |  | - |  |  |  | 0 | 0 | - |  |  |  | 0 | 0 | 1.8 | 3.6 | 3.6 | [11 empty] | 0 | 0
PD24 | 3 | 2.4 | 7.2 |  |  | - |  |  |  | 0 | 0 | - |  |  |  | 0 | 0 | 7.2 | 14.4 | 14.4 | [11 empty] | 0 | 0
PD25 | 3 | 0.6 | 1.8 |  |  | - |  |  |  | 0 | 0 | - |  |  |  | 0 | 0 | 1.8 | 3.6 | 3.6 | [11 empty] | 0 | 0
PD26 | 3 | 3 | 9 |  |  | - |  |  |  | 0 | 0 | - |  |  |  | 0 | 0 | 9 | 18 | 18 | [11 empty] | 0 | 0
PD27 | 3 | 3 | 9 |  |  | - |  |  |  | 0 | 0 | - |  |  |  | 0 | 0 | 9 | 18 | 18 | [11 empty] | 0 | 0
PD28 | 3 | 3 | 9 |  |  | - |  |  |  | 0 | 0 | - |  |  |  | 0 | 0 | 9 | 18 | 18 | [11 empty] | 0 | 0
PD29 | 3 | 3 | 9 |  |  | - |  |  |  | 0 | 0 | - |  |  |  | 0 | 0 | 9 | 18 | 18 | [11 empty] | 0 | 0
PD30 | 3 | 3 | 9 |  |  | - |  |  |  | 0 | 0 | - |  |  |  | 0 | 0 | 9 | 18 | 18 | [11 empty] | 0 | 0
PD31 | 3 | 3 | 9 |  |  | - |  |  |  | 0 | 0 | - |  |  |  | 0 | 0 | 9 | 18 | 18 | [11 empty] | 0 | 0
PD32 | 3 | 2 | 6 |  |  | - |  |  |  | 0 | 0 | - |  |  |  | 0 | 0 | 6 | 12 | 12 | [11 empty] | 0 | 0
PD33 | 4.4 | 8.6 | 37.84 |  |  | J01 | 2 | 1 | 1.5 | 1.5 | 3 | - |  |  |  | 0 | 0 | 34.84 | 69.68 | 69.68 |  | 34.84 | [9 empty] | -3 | 0
PD34 | 0.7 | 7 | 4.9 |  |  | - |  |  |  | 0 | 0 | - |  |  |  | 0 | 0 | 4.9 | 9.8 | 9.8 | [11 empty] | 0 | 0
PD35 | 0.7 | 4 | 2.8 |  |  | - |  |  |  | 0 | 0 | - |  |  |  | 0 | 0 | 2.8 | 5.6 | 5.6 | [11 empty] | 0 | 0
PD36 | 0.7 | 4 | 2.8 |  |  | - |  |  |  | 0 | 0 | - |  |  |  | 0 | 0 | 2.8 | 5.6 | 5.6 | [11 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | - |  |  |  | 0 | 0 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | - |  |  |  | 0 | 0 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | - |  |  |  | 0 | 0 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | - |  |  |  | 0 | 0 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | - |  |  |  | 0 | 0 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | - |  |  |  | 0 | 0 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | - |  |  |  | 0 | 0 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | - |  |  |  | 0 | 0 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | - |  |  |  | 0 | 0 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | - |  |  |  | 0 | 0 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | - |  |  |  | 0 | 0 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | - |  |  |  | 0 | 0 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | - |  |  |  | 0 | 0 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | - |  |  |  | 0 | 0 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | - |  |  |  | 0 | 0 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | -151.94 | -120.09
|  |  | 0 |  |  | - |  |  |  | 0 | 0 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | - |  |  |  | 0 | 0 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | - |  |  |  | 0 | 0 | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | - |  |  |  | 0 | 0 | - |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | * Descontados vãos acima de 1,5m² | [11 empty] | 1299.58 | 2599.16 | 2599.16 | 49.5 | 661.74 | 513.43 | 250.67
[18 empty] | 1364.559 |  |  |  | 11.5
673.24
0
|  | 1137.76 | 1308.424 | [17 empty] | 1475.34

## Mem Cálculo (2) (hidden)
PAREDES | [5 empty] | JANELAS* | [5 empty] | PORTAS | [5 empty] | ALVENARIA | REVESTIMENTOS DE PAREDES | [5 empty] | PAREDES DE GESSO | [6 empty] | PINTURA |  | DIVISÓRIAS SANITÁRIAS |  |  |  | REVESTIMENTOS DE PISOS |  |  |  |  | FORROS |  | IMPERMEABILIZAÇÃO
CÓD. | ALTURA | LARGURA | ÁREA | EXTRAS | ÁREA EXT. | CÓD. | UNI. | ALTURA | LARGURA | VÃO | VÃO EXP. | CÓD. | UNI. | ALTURA | LARGURA | VÃO | VÃO EXP. | ÁREA EFETIVA | CHAPISCO/EMBOÇO | REBOCO | AZULEJO INTERNO 20x40 | REVEST. CERÂMICO EXTERNO 10 x 10 | REVEST. CERÂMICO INTERNO 10 x 10 | PINTURA EM PAREDE | CÓD. | LARGURA | ALTURA | ÁREA | PORTAS | ÁREA EFETIVA | PINTURA E EMASSAMENTO | INT. | EXT. | CÓD. | LARGURA | ALTURA | ÁREA | REG. E COMPACTAÇÃO | LASTRO | CONTRAPISO | PISO ANTI-DERRAPANTE | PISO PORCELANATO | LAJE REBOCADA* | GESSO ACARTONADO | FUNDAÇÕES | VIGAS BALDRAME | TOTAL
PH1 | 3 | 4.3 | 12.9 |  |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VÃO | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6.9 | 13.8 | 13.8 | 12.6 | 6.9 | 6.9 | 6.6 | 1G |  |  | 0 |  | 0 | 0 | -18.6 | -6 | D1 | 1.5 | 1.6 | 2.4 | 739.04 | 739.04 | 739.04 | 112.76 | 626.28 | 30.4 | 708.64 | 97.89 | 219.85 | 317.74
PH2 | 3 | 4.3 | 12.9 |  |  | - |  |  |  | 0 | 0 | - |  |  |  | 0 | 0 | 12.9 | 25.8 | 25.8 | 12.9 |  | 12.9 | 12.9 | 2G |  |  | 0 |  | 0 | 0 | -12.9 | 0 | D2 | 1.5 | 1.6 | 2.4
PH3 | 3 | 4.3 | 12.9 |  |  | - |  |  |  | 0 | 0 | - |  |  |  | 0 | 0 | 12.9 | 25.8 | 25.8 | 12.9 |  | 12.9 | 12.9 | 3G |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | D3 | 1.5 | 1.6 | 2.4 | [5 empty] | *APENAS WC PÚBLICO
PH4 | 3 | 4.3 | 12.9 |  |  | - |  |  |  | 0 | 0 | - |  |  |  | 0 | 0 | 12.9 | 25.8 | 25.8 |  |  | 12.9 | 25.8 | 4G |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | D4 | 1.3 | 1.8 | 2.34
PH5 | 3 | 4.3 | 12.9 |  |  | - |  |  |  | 0 | 0 | - |  |  |  | 0 | 0 | 12.9 | 25.8 | 25.8 |  |  | 3.01 | 25.8 | 5G |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | D5 | 0.7 | 1 | 0.7
PH6 | 3 | 4.3 | 12.9 |  |  | - |  |  |  | 0 | 0 | - |  |  |  | 0 | 0 | 12.9 | 25.8 | 25.8 |  |  | 3.01 | 25.8 | 6G |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | D6 | 0.7 | 1 | 0.7 | ANTI-DER. LOCAL | UNI. | ÁREA | ÁREA TOTAL
PH7 | 3 | 4.3 | 12.9 |  |  | - |  |  |  | 0 | 0 | - |  |  |  | 0 | 0 | 12.9 | 25.8 | 25.8 |  |  | 3.01 | 25.8 | 7G |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | D7 | 1.15 | 1.6 | 1.84 | LAVABOS | 6 | 2.89 | 17.34
PH8 | 3 | 4.3 | 12.9 |  |  | - |  |  |  | 0 | 0 | P01 | 1 | 2.1 | 2 | 4.2 | 4.2 | 8.7 | 17.4 | 17.4 |  | 8.7 | 3.01 | 8.7 | 8G |  |  | 0 |  | 0 | 0 | -4.2 | -4.2 | D8 | 0.4 | 1.8 | 0.72 | WC PÚBLICO | 2 | 15.2 | 30.4
PH9 | 3 | 2 | 6 |  |  | J01 | 15 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0 | P02 | 3 | 2.1 | 2 | 4.2 | 4.2 | 1.8 | 3.6 | 3.6 |  | 4.92 | -0.1 | 6.4 | 9G |  |  | 0 |  | 0 | 0 | -4.2 | -4.2 | D9 | 1.1 | 1.6 | 1.76 | WC SERVIDOR | 2 | 10.5 | 21
PH10 | 3 | 4.3 | 12.9 |  |  | J02 | 3 | 1 | 1.2 | 1.2 | 0 | P03 | 40 | 2.1 | 0.9 | 1.89 | 0 | 12.9 | 25.8 | 25.8 |  | 9.81 | 1.81 |  | 10G |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | D10 | 1.1 | 1.6 | 1.76 | ABRIGO COBERTO | 1 | 44.02 | 44.02
PH11 | 3 | 5.95 | 17.85 |  |  | J03 | 11 | 0.4 | 0.8 | 0.32 | 3.52 | P04 | 12 | 2.1 | 1 | 2.1 | 0 | 14.33 | 28.66 | 28.66 |  |  | 3.85 | 14.33 | 11G |  |  | 0 |  | 0 | 0 | -3.52 | -3.52 | D11 | 1.45 | 1.8 | 2.61 |  |  |  | 112.76
PH12 | 3 | 2 | 6 |  |  | J04 | 8 | 1 | 1 | 1 |  | P05 | 2 | 2.1 | 0.9 | 1.89 |  | 6 |  |  |  |  | 0.4
PH13 | 3 | 4.3 | 12.9 |  |  | J05 | 4 | 1 | 1.5 | 1.5 |  | P06 | 1 | 2.1 | 1.6 | 3.36 |  | 12.9 |  |  |  |  | 1.51
PH14 | 3 | 5.95 | 17.85 |  |  | J07 | 6 | 0.2 | 0.4 | 0.08 |  | P07 | 1 | 2.1 | 3 | 6.3 |  | 17.85 |  |  |  |  | 4.09
PH15 | 3 | 1.8 | 5.4 |  |  | J08 | 1 | 0.2 | 3 | 0.6 |  | P08 | 1 | 2.1 | 2 | 4.2 |  | 5.4 |  |  |  |  | 0.66
PH16 | 3 | 4.3 | 12.9 |  |  | J09 | 2 | 0.4 | 0.8 | 0.32 |  | P09 | 6 | 1.9 | 0.7 | 1.33 |  | 12.9 |  |  |  |  | 2.69
PH17 | 3 | 4.3 | 12.9 | [8 empty] | P10 | 4 | 2.1 | 1 | 2.1 |  | 12.9
PH18 | 3 | 4.3 | 12.9 | [8 empty] | P11 | 2 | 2.1 | 2 | 4.2 |  | 12.9
PH19 | 3 | 4.3 | 12.9 | [14 empty] | 12.9
PH20 | 3 | 4.3 | 12.9 | [14 empty] | 12.9
PH21 | 3 | 4.3 | 12.9 | [14 empty] | 12.9
PH22 | 3 | 4.3 | 12.9 | [14 empty] | 12.9
PH23 | 3 | 4.3 | 12.9 | [14 empty] | 12.9
PH24 | 3 | 4.3 | 12.9 | [14 empty] | 12.9
PH25 | 3 | 2 | 6 | [14 empty] | 6
PH26 | 3 | 3.8 | 11.4 | [14 empty] | 11.4
PH27 | 3 | 3.8 | 11.4 | [14 empty] | 11.4
PH28 | 3 | 2 | 6 | [14 empty] | 6
PH29 | 3 | 3.5 | 10.5 | [14 empty] | 10.5
PH30 | 3 | 2.03 | 6.09 | [14 empty] | 6.09
PH31 | 3 | 1.93 | 5.79 | [14 empty] | 5.79
PH32 | 3 | 1.93 | 5.79 | [14 empty] | 5.79
PH33 | 3 | 1.93 | 5.79 | [14 empty] | 5.79
PH34 | 3 | 3.5 | 10.5 | [14 empty] | 10.5
PH35 | 3 | 4 | 12 | [14 empty] | 12
PH36 | 3 | 3.5 | 10.5 | [14 empty] | 10.5
PH37 | 3 | 3.03 | 9.09 | [14 empty] | 9.09
PH38 | 3 | 6.95 | 20.85 | [14 empty] | 20.85
PH39 | 3 | 4.15 | 12.45 | [14 empty] | 12.45
PH40 | 3 | 5.9 | 17.7 | [14 empty] | 17.7
PH41 | 3 | 1.25 | 3.75 | [14 empty] | 3.75
PH42 | 3 | 3.18 | 9.54 | [14 empty] | 9.54
PH43 | 3 | 3.18 | 9.54 | [14 empty] | 9.54
PH44 | 3 | 1.25 | 3.75 | [14 empty] | 3.75
PH45 | 4.15 | 10 | 41.5 | [14 empty] | 41.5
PH46 | 3 | 8.6 | 25.8 | [14 empty] | 25.8
PH47 | 3 | 2.3 | 6.9 | [14 empty] | 6.9
PH48 | 3 | 0.85 | 2.55 | [14 empty] | 2.55
PH49 | 3 | 2.3 | 6.9 | [14 empty] | 6.9
PH50 | 3 | 3.15 | 9.45 | [14 empty] | 9.45
PH51 | 3 | 0.85 | 2.55 | [14 empty] | 2.55
PH52 | 3 | 3 | 9 | [14 empty] | 9
PH53 | 3 | 3.15 | 9.45 | [14 empty] | 9.45
PH54 | 3 | 11.75 | 35.25 | [14 empty] | 35.25
PH55 | 3 | 3.3 | 9.9 | [14 empty] | 9.9
PH56 | 3 | 3.3 | 9.9 | [14 empty] | 9.9
PH57 | 3 | 2 | 6 | [14 empty] | 6
PH58 | 3 | 3.15 | 9.45 | [14 empty] | 9.45
PH59 | 3 | 3.15 | 9.45 | [14 empty] | 9.45
PH60 | 3 | 3.15 | 9.45 | [14 empty] | 9.45
PH61 | 3 | 3.15 | 9.45 | [14 empty] | 9.45
PH62 | 3 | 3 | 9 | [14 empty] | 9
PH63 | 3 | 3 | 9 | [14 empty] | 9
PH64 | 3 | 5.45 | 16.35 | [14 empty] | 16.35
PH65 | 3 | 1.75 | 5.25 | [14 empty] | 5.25
PH66 | 3 | 5.15 | 15.45 | [14 empty] | 15.45
PH67 | 3 | 3 | 9 | [14 empty] | 9
PH68 | 3 | 4.15 | 12.45 | [14 empty] | 12.45
PH69 | 4.15 | 1.7 | 7.06 | [14 empty] | 7.06
PH70 | 4.15 | 8 | 33.2 | [14 empty] | 33.2
PD1 | 3 | 26 | 78 | [14 empty] | 78
PD2 | 3 | 1.6 | 4.8 | [14 empty] | 4.8
PD3 | 3 | 2 | 6 | [14 empty] | 6
PD4 | 3 | 2 | 6 | [14 empty] | 6
PD5 | 3 | 25.75 | 77.25 | [14 empty] | 77.25
PD6 | 3 | 15.2 | 45.6 | [14 empty] | 45.6
PD7 | 3 | 10.7 | 32.1 | [14 empty] | 32.1
PD8 | 3 | 2 | 6 | [14 empty] | 6
PD9 | 3 | 2 | 6 | [14 empty] | 6
PD10 | 3 | 25.9 | 77.7 | [14 empty] | 77.7
PD11 | 3 | 31.5 | 94.5 | [14 empty] | 94.5
PD12 | 3 | 8.65 | 25.95 | [14 empty] | 25.95
PD13 | 3 | 4.7 | 14.1 | [14 empty] | 14.1
PD14 | 3 | 2.05 | 6.15 | [14 empty] | 6.15
PD15 | 3 | 2.05 | 6.15 | [14 empty] | 6.15
PD16 | 3 | 3.8 | 11.4 | [14 empty] | 11.4
PD17 | 3 | 3.68 | 11.04 | [14 empty] | 11.04
PD18 | 3 | 4.73 | 14.19 | [14 empty] | 14.19
PD19 | 3 | 4.43 | 13.29 | [14 empty] | 13.29
PD20 | 3 | 3.8 | 11.4 | [14 empty] | 11.4
PD21 | 3 | 14.75 | 44.25 | [14 empty] | 44.25
PD22 | 3 | 3.9 | 11.7 | [14 empty] | 11.7
PD23 | 3 | 14.7 | 44.1 | [14 empty] | 44.1
PD24 | 3 | 8.95 | 26.85 | [14 empty] | 26.85
PD25 | 3 | 3.37 | 10.11 | [14 empty] | 10.11
PD26 | 3 | 2 | 6 | [14 empty] | 6
PD27 | 3 | 3.48 | 10.44 | [14 empty] | 10.44
PD28 | 3 | 6.93 | 20.79 | [14 empty] | 20.79
PD29 | 3 | 8.95 | 26.85 | [14 empty] | 26.85
PD30 | 3 | 4.51 | 13.53 | [14 empty] | 13.53
PD31 | 3 | 8.45 | 25.35 | [14 empty] | 25.35
PD32 | 3 | 1.85 | 5.55 | [14 empty] | 5.55
PD33 | 3 | 8.45 | 25.35 | [14 empty] | 25.35
PD34 | 3 | 14.6 | 43.8 | [14 empty] | 43.8
PD35 | 3 | 14.6 | 43.8 | [14 empty] | 43.8
PD36 | 4.15 | 2.3 | 9.55 | [14 empty] | 9.55
PD37 | 4.15 | 1.6 | 6.64 | [14 empty] | 6.64
PD38 | 4.15 | 7.25 | 30.09 | [14 empty] | 30.09
1750.79
PPH1 | 1.2 | 10.1 | 12.12 | [14 empty] | 12.12 | [16 empty] | 1.4 | 1.8 | 2.52
PPH2 | 1.2 | 8.6 | 10.32 | [14 empty] | 10.32 | [16 empty] | 1.1 | 1.6 | 1.76
PPH3 | 1.2 | 10.6 | 12.72 | [14 empty] | 12.72 | [16 empty] | 1.1 | 1.6 | 1.76
PPH4 | 1.2 | 10.6 | 12.72 | [14 empty] | 12.72 | [16 empty] | 1.1 | 1.6 | 1.76
PPH5 | 2.7 | 2 | 5.4 | [14 empty] | 5.4 | [16 empty] | 1.1 | 1.6 | 1.76
PPH6 | 1.2 | 2 | 2.4 | [14 empty] | 2.4 | [16 empty] | 1.1 | 1.6 | 1.76
PPH7 | 1.2 | 8.6 | 10.32 | [14 empty] | 10.32 | [18 empty] | 0
PPH8 | 2.7 | 2 | 5.4 | [14 empty] | 5.4 | [18 empty] | 0
PPH9 | 2.75 | 23.85 | 65.59 | [14 empty] | 65.59 | [18 empty] | 0
PPH10 | 1.2 | 4.2 | 5.04 | [14 empty] | 5.04 | [18 empty] | 0
PPH11 | 1.2 | 10.6 | 12.72 | [14 empty] | 12.72 | [18 empty] | 0
PPV1 | 1.2 | 26 | 31.2 | [14 empty] | 31.2 | [18 empty] | 0
PPV2 | 1.2 | 26 | 31.2 | [14 empty] | 31.2
PPV3 | 1.2 | 18.1 | 21.72 | [14 empty] | 21.72 | [18 empty] | 0
PPV4 | 1.2 | 18.1 | 21.72 | [14 empty] | 21.72 | [18 empty] | 0
PPV5 | 1.2 | 12.45 | 14.94 | [14 empty] | 14.94 | [18 empty] | 0
PPV6 | 1.2 | 18.3 | 21.96 | [14 empty] | 21.96 | [18 empty] | 0
PPV7 | 1.2 | 14.8 | 17.76 | [14 empty] | 17.76 | [18 empty] | 0
PPV8 | 1.2 | 2.3 | 2.76 | [14 empty] | 2.76 | [18 empty] | 0
PPV9 | 1.2 | 13.4 | 16.08 | [14 empty] | 16.08 | [18 empty] | 0
0
[18 empty] | 334.09 | [18 empty] | 0
| 169,20 metros lineares de azulejo x | [35 empty] | 0
[18 empty] | 2084.88 | [18 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
[36 empty] | Ʃ= | 30.95
PD30
PD31
PD32
PD33
PD34
PD35
PD36
|  |  | 0 |  |  | - |  |  |  | 0 | 0 | - |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | * Descontados vãos acima de 1,5m² | [11 empty] | 6254.64 | 244.06 | 244.06 | 38.4 | 30.33 | 72.55 | 165.03
[18 empty] | 6567.372 |  |  |  | 11.5
41.83
0
|  | 2102.8 | 2418.22 | [17 empty] | 306.31

## Mem Cálculo Hidrossanitário (hidden)
PLUVIAL
Volume de água Cobertura | [8 empty] | CALHA RETÂNGULAR METÁLICA | [8 empty] | Comprimento maximo da Calha |  | CONDUTO NECESSÁRIO (i = 0,5%) De acordo com Tabela 4 da NBR 10.844
Queda | a (m) | b (m) | h (m) | i (%) | A (m²) | I (mm/h) | Q (L/min) | Q (L/min) Majorado | L (m) | H (m) | Ah (m²) | K | n | Ph (m) | Rh (m) | I (%) | Q (L/min) | Dmax (m) | Status Calha | Ø50 | Ø75 | Ø100 | 2xØ100 | Ø150 | 3xØ100 | 2xØ150
C01 | 4.15 | 14.5 | 0.62 | 15% | 64.67 | 150 | 161.68 | 194.02 | 0.2 | 0.1 | 0.014 | 60000 | 0.011 | 0.34 | 0.0412 | 0.5% | 644.12 | 57.769 | OK | 32 | 95 | 204 | 408 | 602 | 612 | 1204
C02 | 4.15 | 14.5 | 0.62 | 15% | 64.67 | 150 | 161.68 | 194.02 | 0.2 | 0.1 | 0.014 | 60000 | 0.011 | 0.34 | 0.0412 | 0.5% | 644.12 | 57.769 | OK | 32 | 95 | 204 | 408 | 602 | 612 | 1204
C03 | 4.9 | 18 | 0.74 | 15% | 94.86 | 150 | 237.15 | 284.58 | 0.2 | 0.1 | 0.014 | 60000 | 0.011 | 0.34 | 0.0412 | 0.5% | 644.12 | 48.89 | OK | 32 | 95 | 204 | 408 | 602 | 612 | 1204
C04 | 4.9 | 18 | 0.74 | 15% | 94.86 | 150 | 237.15 | 284.58 | 0.2 | 0.1 | 0.014 | 60000 | 0.011 | 0.34 | 0.0412 | 0.5% | 644.12 | 48.89 | OK | 32 | 95 | 204 | 408 | 602 | 612 | 1204
C05 | 5.15 | 25.6 | 0.77 | 15% | 141.7 | 150 | 354.25 | 425.1 | 0.2 | 0.1 | 0.014 | 60000 | 0.011 | 0.34 | 0.0412 | 0.5% | 644.12 | 46.549 | OK | 32 | 95 | 204 | 408 | 602 | 612 | 1204
C06 | 5.15 | 25.6 | 0.77 | 15% | 141.7 | 150 | 354.25 | 425.1 | 0.2 | 0.1 | 0.014 | 60000 | 0.011 | 0.34 | 0.0412 | 0.5% | 644.12 | 46.549 | OK | 32 | 95 | 204 | 408 | 602 | 612 | 1204
C07 | 5.25 | 12.15 | 0.79 | 15% | 68.59 | 150 | 171.48 | 205.78 | 0.1 | 0.1 | 0.007 | 60000 | 0.011 | 0.24 | 0.0292 | 0.5% | 256.01 | 18.141 | OK | 32 | 95 | 204 | 408 | 602 | 612 | 1204
C08 | 5.25 | 12.15 | 0.79 | 15% | 68.59 | 150 | 171.48 | 205.78 | 0.1 | 0.1 | 0.007 | 60000 | 0.011 | 0.24 | 0.0292 | 0.5% | 256.01 | 18.141 | OK | 32 | 95 | 204 | 408 | 602 | 612 | 1204
C09 | 1.8 | 5.5 | 0.27 | 15% | 10.64 | 150 | 26.6 | 31.92 | 0.1 | 0.1 | 0.007 | 60000 | 0.011 | 0.24 | 0.0292 | 0.5% | 256.01 | 52.923 | OK | 32 | 95 | 204 | 408 | 602 | 612 | 1204
C10 | 7.9 | 5.6 | 0.79 | 10% | 46.45 | 150 | 116.13 | 139.36 | 0.2 | 0.1 | 0.014 | 60000 | 0.011 | 0.34 | 0.0412 | 0.5% | 644.12 | 31.061 | OK | 32 | 95 | 204 | 408 | 602 | 612 | 1204
C11 | 2 | 3.35 | 0.3 | 15% | 7.2 | 150 | 18 | 21.6 | 0.1 | 0.1 | 0.007 | 60000 | 0.011 | 0.24 | 0.0292 | 0.5% | 256.01 | 47.63 | OK | 32 | 95 | 204 | 408 | 602 | 612 | 1204
C12 c/ LAJE | 5.4 | 25.3 | 0.81 | 15% | 146.87 | 150 | 367.18 | 465.13 | 0.3 | 0.1 | 0.021 | 60000 | 0.011 | 0.44 | 0.0477 | 0.5% | 1065.31 | 51.464 | OK | 32 | 95 | 204 | 408 | 602 | 612 | 1204
| 2.3 | 3.3 | 0.35 | 15% | 8.17 | 150 | 20.43
C13 c/ LAJE | 5.4 | 25.3 | 0.81 | 15% | 146.87 | 150 | 367.18 | 660.1 | 0.3 | 0.1 | 0.021 | 60000 | 0.011 | 0.44 | 0.0477 | 0.5% | 1065.31 | 52.189 | OK | 32 | 95 | 204 | 408 | 602 | 612 | 1204
| 2.3 | 31 | 0.12 | 5% | 73.16 | 150 | 182.9
Volume de água Pav. Térreo | [19 empty] | CONDUTO NECESSÁRIO (i = 0,5%) De acordo com Tabela 4 da NBR 10.844
LOCAL | C1 | C2 | C3 | C4 | C6 | C7 | Q (L/min) | Q (L/min) Majorado | [11 empty] | Ø100 | 2xØ100 | Ø150 | 4xØ100 | 5xØ100 | 2xØ150 | 3*Ø150
FUNDO | 161.68 | 161.68 | 237.15 | 237.15 | 354.25 | 171.48 | 1323.39 | 1588.07 | [11 empty] | 204 | 408 | 602 | 816 | 1020 | 1204 | 1806